**Приложение ПСТ.OM.70-11.002**

**Котельная «Нефтяников»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.1 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.2 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.3 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.4 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.5 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.6 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.7 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.8 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.9 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.10 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.11 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.12 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.13 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.14 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.15 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.16 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.17 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.18 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.19 Путь построения пьезометрического графика котельной «Нефтяников» | Рисунок 1.20 Пьезометрический график существующее положение |

**Котельная «Центральная»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.21 Путь построения пьезометрического графика котельной «Центральная» | Рисунок 1.22 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.23 Путь построения пьезометрического графика котельной «Центральная» | Рисунок 1.24 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.25 Путь построения пьезометрического графика котельной «Центральная» | Рисунок 1.26 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.27 Путь построения пьезометрического графика котельной «Центральная» | Рисунок 1.28 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.29 Путь построения пьезометрического графика котельной «Центральная» | Рисунок 1.30 Пьезометрический график существующее положение |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.31 Путь построения пьезометрического графика котельной «Центральная» | Рисунок 1.32 Пьезометрический график существующее положение |

**Котельная «Подсолнухи»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рисунок 1.33 Путь построения пьезометрического графика котельной «Подсолнухи» | Рисунок 1.34 Пьезометрический график существующее положение |
|  |  |
| Рисунок 1.35 Путь построения пьезометрического графика котельной «Подсолнухи» | Рисунок 1.36 Пьезометрический график существующее положение |

# Таблица 1- Результаты гидравлических расчетов существующего положения на источниках теплоснабжения с. Первомайское Первомайского района Томской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Наименование источника** | **Номер источника** | **Геодезическая отметка, м** | **Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С** | **Расчетная температура наружного воздуха, °С** | **Установленная тепловая мощность, Гкал/ч** | **Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2)** | **Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С** | **Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С** | **Среднегодовая температура наружного воздуха,°С** | **Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч** |
| ООО УК "СВК" | База | 1 | 111 | 80 | -41 | 2,78 | <5000 часов в год | 54,3 | 44,2 | -9,1 | 0,37358 |
| ООО УК "СВК" | ЦРБ | 2 | 105 | 85 | -41 | 2,59 | <5000 часов в год | 65 | 50 | -9,1 | 0,16392 |
| ООО УК "СВК" | "Березка" | 3 | 114 | 85 | -41 | 0,3 | <5000 часов в год | 65 | 50 | -9,1 | 0,01348 |
| ООО УК "СВК" | ВЭС | 4 | 111 | 85 | -41 | 0,3 | <5000 часов в год | 65 | 50 | -9,1 | 0,01745 |
| ООО "Эко-Транс" | ДРСУ | 5 | 110 | 80 | -41 | 2,4 | <5000 часов в год | 58,4 | 46,7 | -9,1 | 0,16784 |
| ООО УК "СВК" | Пожарная часть | 6 | 110 | 80 | -41 | 0,9 | <5000 часов в год | 54,3 | 44,2 | -9,1 | 0,04148 |
| ООО УК "СВК" | Центральная | 8 | 107 | 95 | -41 | 5,4 | <5000 часов в год | 62,2 | 50,3 | -9,1 | 0,74249 |
| ООО УК "СВК" | Котельная д/с "Светлячок" | 9 | 112 | 95 | -41 | 0,51 | >5000 часов в год | 54,1 | 44,1 | -9,1 | 0,0055 |
| ООО УК "СВК" | Котельная д/с "Родничок" | 10 | 110 | 85 | -41 | 0,35 | <5000 часов в год | 65 | 50 | -9,1 | 0,00874 |

# Таблица 2 - Результаты гидравлических расчетов существующего положения по участкам тепловых сетей с. Первомайское Первомайского района Томской области

| **Номер источника** | **Балансодержатель** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Теплоизоляционный материал под.тр-да** | **Теплоизоляционный материал обр.тр-да** | **Толщина изоляции подающего тр-да, м** | **Толщина изоляции обратного тр-да, м** | **Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч** | **Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч** | **Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м** | **Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м** | **Скорость движения воды в под.тр-де, м/с** | **Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с** | **Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч** | **Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч** | **Температура в начале участка под.тр-да,°C** | **Температура в конце участка под.тр-да,°C** | **Температура в начале участка обр.тр-да,°C** | **Температура в конце участка обр.тр-да,°C** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-19 | Отв4 | 23,5 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 8,3544 | -8,3327 | 7,7 | 7,66 | 0,527 | -0,526 | 1681,53 | 1312,54 | 79,13 | 78,93 | 54,7 | 54,54 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв36 | ТК-17 | 8 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 11,2064 | -11,1766 | 13,813 | 13,74 | 0,708 | -0,706 | 576,54 | 443,54 | 79,99 | 79,94 | 53,99 | 53,95 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв4 | ТК-21 | 215,78 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 7,9526 | -7,935 | 6,981 | 6,95 | 0,502 | -0,501 | 15414,2 | 12358,02 | 78,93 | 76,99 | 57,13 | 55,57 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-17 | ТК-19 | 102,8 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 9,1557 | -9,1301 | 9,238 | 9,187 | 0,578 | -0,576 | 7405,35 | 5719,44 | 79,94 | 79,13 | 54,33 | 53,7 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-1 | ТК-2 | 55,2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 18,3461 | -18,2521 | 8,511 | 8,424 | 0,668 | -0,665 | 2692,83 | 2117,58 | 79,97 | 79,82 | 48,97 | 48,86 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-2 | ТК-3 | 49,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 12,9206 | -12,86 | 4,238 | 4,198 | 0,471 | -0,468 | 2404,44 | 1930,79 | 79,82 | 79,64 | 51,9 | 51,75 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-3 | Офис | 6,82 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,4493 | 2,464 | 2,457 | 0,161 | -0,161 | 200,52 | 169,64 | 79,64 | 79,19 | 59,34 | 58,96 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-4 | ТК-5 | 74,78 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,7739 | -4,7448 | 1,095 | 1,082 | 0,22 | -0,218 | 3255,91 | 2530,44 | 79,5 | 78,82 | 41,39 | 40,86 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-4 | ул. Полевая 12/2 | 22,6 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,1997 | 1,903 | 1,896 | 0,118 | -0,118 | 564,15 | 498 | 79,5 | 76,68 | 57,28 | 54,78 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-5 | ТК-6 | 10,9 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,6213 | -3,5987 | 0,635 | 0,628 | 0,167 | -0,166 | 467,32 | 369,93 | 78,82 | 78,69 | 41,88 | 41,78 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-6 | ул. Полевая 16 | 20,96 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,2995 | 4,214 | 4,2 | 0,177 | -0,177 | 516,73 | 463,64 | 78,69 | 76,97 | 57,51 | 55,97 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-7 | ул. Полевая 18 | 20,1 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,3494 | 5,707 | 5,689 | 0,206 | -0,206 | 490,15 | 442,26 | 77,97 | 76,57 | 57,19 | 55,92 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-7 | ТК-8 | 32,48 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,9137 | -2,8943 | 0,415 | 0,409 | 0,134 | -0,133 | 1381,5 | 1073,54 | 77,97 | 77,5 | 39,87 | 39,5 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-8 | ТК-9 | 112,92 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,9132 | -2,8948 | 0,415 | 0,409 | 0,134 | -0,133 | 4728,76 | 3721,71 | 77,5 | 75,87 | 41,16 | 39,87 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-9 | ТК-22 | 35,46 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,2593 | -2,2497 | 0,58 | 0,575 | 0,143 | -0,142 | 1366,26 | 1084,65 | 75,87 | 75,27 | 41,97 | 41,49 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-22 | Отв24 | 2,2 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9089 | -1,9006 | 0,417 | 0,413 | 0,121 | -0,12 | 152,36 | 104,32 | 75,27 | 75,19 | 40,25 | 40,19 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв27 | ул. Полевая 17в | 17 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | -0,4992 | 11,547 | 11,51 | 0,295 | -0,294 | 558,31 | 494,92 | 70,21 | 69,1 | 51,05 | 50,06 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-9 | ТК-10 | 45,5 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6522 | -0,6468 | 0,023 | 0,023 | 0,03 | -0,03 | 1900,02 | 1477,24 | 75,87 | 72,96 | 42,3 | 40,01 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-10 | Отв21 | 39,7 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3015 | -0,298 | 0,004 | 0,004 | 0,014 | -0,014 | 1633,07 | 1154,27 | 72,96 | 67,54 | 35,46 | 31,59 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв21 | ТК-23 | 57,72 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3009 | -0,2986 | 0,004 | 0,004 | 0,014 | -0,014 | 2126,27 | 1653,77 | 67,54 | 60,48 | 41 | 35,46 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-23 | ул. Полевая, 21 | 26,32 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,2995 | 4,213 | 4,199 | 0,177 | -0,177 | 547,79 | 439,89 | 60,48 | 58,65 | 42,47 | 41 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв36 | Отв37 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 11,4121 | -11,3708 | 3,311 | 3,288 | 0,416 | -0,414 | 346,79 | 272,62 | 78,11 | 78,08 | 52,71 | 52,69 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв35 | ул. Полевая 4 | 20 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,3494 | 1,506 | 1,501 | 0,126 | -0,125 | 585,94 | 482,44 | 78,53 | 76,86 | 57,42 | 56,04 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв36 | ул. Полевая 2 | 19,8 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,2995 | 1,115 | 1,111 | 0,108 | -0,107 | 579,23 | 473,27 | 78,11 | 76,18 | 56,87 | 55,29 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-11 | ТК-12 | 74 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3021 | -0,2974 | 0,004 | 0,004 | 0,014 | -0,014 | 3440,42 | 1873,94 | 77,62 | 66,24 | 23,22 | 16,92 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-12 | ТК-13 | 52,6 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,301 | -0,2986 | 0,004 | 0,004 | 0,014 | -0,014 | 1687,65 | 1314,48 | 66,24 | 60,63 | 27,62 | 23,22 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-13 | ул. Карла Маркса 27 | 169 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3002 | -0,2993 | 4,218 | 4,195 | 0,177 | -0,177 | 3067,82 | 2412,95 | 60,63 | 50,41 | 35,68 | 27,62 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-11 | Отв38 | 69 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,608 | -10,5763 | 5,328 | 5,296 | 0,488 | -0,487 | 3207,96 | 2550,1 | 77,62 | 77,32 | 54,15 | 53,91 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-16 | Ростелеком | 3,6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,9 | -3,8941 | 15,991 | 15,943 | 0,57 | -0,57 | 125,87 | 101,55 | 75,14 | 75,11 | 55,99 | 55,96 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-16 | ул. Ленинская 56 | 104 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4505 | -0,4488 | 0,23 | 0,228 | 0,066 | -0,066 | 3636,15 | 2611,02 | 75,14 | 67,07 | 49,39 | 43,57 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-25 | пер. Первомайский 33 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,45 | -3,4447 | 12,531 | 12,493 | 0,505 | -0,504 | 706,44 | 571,03 | 76,2 | 76 | 56,72 | 56,55 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв38 | Отв39 | 84 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,6069 | -10,5773 | 5,327 | 5,297 | 0,488 | -0,487 | 7538,92 | 5943,61 | 77,32 | 76,61 | 54,72 | 54,15 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв39 | пер. Первомайский 20 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,4493 | 2,465 | 2,457 | 0,161 | -0,161 | 293,56 | 238,32 | 76,61 | 75,96 | 56,69 | 56,16 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв34 | Отв35 | 114 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 12,0669 | -12,0151 | 3,699 | 3,668 | 0,439 | -0,438 | 7349,26 | 5775,68 | 79,14 | 78,53 | 52,53 | 52,04 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв34 | ТК-24 | 34,2 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4003 | -0,3989 | 0,021 | 0,021 | 0,025 | -0,025 | 1474,23 | 1157,81 | 79,14 | 75,46 | 54,51 | 51,61 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-24 | ул. Полевая, 7 | 14,9 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | -0,3993 | 1,955 | 1,949 | 0,143 | -0,143 | 432,97 | 347,49 | 75,46 | 74,38 | 55,38 | 54,51 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв19 | Отв18 | 39 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6035 | -1,5941 | 0,297 | 0,293 | 0,101 | -0,101 | 2349,3 | 1844,3 | 75,07 | 73,61 | 44,22 | 43,06 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв19 | ул. Коммунальная, 14/2 | 10,8 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | -0,1498 | 0,292 | 0,291 | 0,054 | -0,054 | 287,65 | 247,62 | 75,07 | 73,15 | 54,38 | 52,73 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв18 | ул. Коммунальная, 16/2 | 11,3 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,2995 | 1,114 | 1,111 | 0,108 | -0,107 | 298,14 | 257,12 | 73,61 | 72,61 | 53,94 | 53,08 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв18 | Отв17 | 60 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,3028 | -1,2952 | 0,198 | 0,196 | 0,082 | -0,082 | 2327,19 | 1806,74 | 73,61 | 71,82 | 43,57 | 42,17 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв17 | Отв16 | 60 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,9021 | -0,8965 | 0,098 | 0,096 | 0,057 | -0,057 | 2279,79 | 1739,55 | 71,82 | 69,29 | 41,73 | 39,79 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв17 | ул. Коммунальная, 18 | 11,4 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | -0,3994 | 1,956 | 1,95 | 0,143 | -0,143 | 294,65 | 253,77 | 71,82 | 71,08 | 52,68 | 52,05 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв16 | Отв15 | 60 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,7014 | -0,6975 | 0,06 | 0,06 | 0,044 | -0,044 | 2195,01 | 1697,15 | 69,29 | 66,16 | 42,1 | 39,67 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв16 | ул. Коммунальная, 20 | 11 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,1997 | 0,508 | 0,506 | 0,072 | -0,072 | 273,74 | 233,67 | 69,29 | 67,92 | 50,09 | 48,92 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв15 | ул. Коммунальная, 22 | 11,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,3495 | 1,506 | 1,501 | 0,126 | -0,125 | 279,2 | 234,8 | 66,16 | 65,37 | 47,99 | 47,32 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв15 | Отв14 | 66 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3507 | -0,3487 | 0,016 | 0,016 | 0,022 | -0,022 | 2355,66 | 1749,65 | 66,16 | 59,45 | 41,9 | 36,88 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв8 | Склад | 19,2 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,65 | -0,649 | 19,425 | 19,363 | 0,383 | -0,383 | 761,51 | 671,94 | 79,08 | 77,91 | 58,29 | 57,25 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв9 | Отв10 | 62 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5029 | -1,495 | 0,262 | 0,259 | 0,095 | -0,094 | 2514,81 | 1945,26 | 75,74 | 74,07 | 46,24 | 44,94 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв9 | ул. Коммунальная, 7 | 11,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | -0,4992 | 3,032 | 3,022 | 0,179 | -0,179 | 317,3 | 270,91 | 75,74 | 75,11 | 55,99 | 55,44 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв10 | Отв11 | 62 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1021 | -1,0963 | 0,143 | 0,142 | 0,07 | -0,069 | 2454,58 | 1892,98 | 74,07 | 71,84 | 45,18 | 43,46 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв10 | ул. Коммунальная, 9 | 11 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | -0,3994 | 1,956 | 1,95 | 0,143 | -0,143 | 296,23 | 252,82 | 74,07 | 73,33 | 54,53 | 53,89 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв11 | Отв12 | 62 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,7514 | -0,7475 | 0,069 | 0,068 | 0,047 | -0,047 | 2388,61 | 1831,6 | 71,84 | 68,66 | 44,5 | 42,05 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв11 | ул. Коммунальная, 11/1 | 11,4 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,3495 | 1,506 | 1,501 | 0,126 | -0,125 | 298,75 | 253,42 | 71,84 | 70,99 | 52,61 | 51,88 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв12 | ул. Коммунальная, 13/2 | 12,3 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,2995 | 1,115 | 1,111 | 0,108 | -0,107 | 311,89 | 260,08 | 68,66 | 67,62 | 49,84 | 48,97 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв12 | Отв13 | 62 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4507 | -0,4486 | 0,026 | 0,026 | 0,028 | -0,028 | 2311,16 | 1765,13 | 68,66 | 63,53 | 45,45 | 41,52 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв5 | Отв6 | 44,66 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4005 | -0,3989 | 0,021 | 0,021 | 0,025 | -0,025 | 1666,76 | 1310,88 | 69,84 | 65,68 | 46,75 | 43,46 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв6 | пер. Кузнечный 11/2 | 16 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4001 | -0,3994 | 7,43 | 7,407 | 0,236 | -0,236 | 368,23 | 296,26 | 65,68 | 64,76 | 47,49 | 46,75 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв13 | ул. Коммунальная, 15 | 11,7 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,4493 | 2,465 | 2,457 | 0,161 | -0,161 | 285,91 | 229,58 | 63,53 | 62,9 | 45,96 | 45,45 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв14 | ул. Коммунальная, 24 | 11,6 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,3494 | 1,506 | 1,501 | 0,126 | -0,125 | 263,95 | 211,88 | 59,45 | 58,69 | 42,5 | 41,9 |
| 1 | ООО УК "СВК" | База | Отв1 | 3 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 36,3622 | -36,2082 | 33,281 | 33 | 1,324 | -1,319 | 258,23 | 191,34 | 80 | 79,99 | 50,49 | 50,49 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв1 | ТК-1 | 5 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 18,3462 | -18,252 | 8,511 | 8,424 | 0,668 | -0,665 | 430,36 | 313,2 | 79,99 | 79,97 | 48,86 | 48,84 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв36 | Гараж | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,0997 | -2,0966 | 4,677 | 4,663 | 0,307 | -0,307 | 169,6 | 138,61 | 79,99 | 79,91 | 59,93 | 59,86 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв1 | Отв7 | 3 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,7098 | -4,6831 | 2,469 | 2,441 | 0,297 | -0,296 | 216,2 | 149,74 | 79,99 | 79,95 | 44,52 | 44,48 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-17 | Отв2 | 4,7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,0506 | -2,0466 | 4,463 | 4,446 | 0,3 | -0,299 | 169,45 | 136,7 | 79,94 | 79,86 | 55,37 | 55,31 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-18 | пер. Кузнечный 6 | 55 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6001 | -0,599 | 16,576 | 16,52 | 0,354 | -0,353 | 2207,19 | 1750,75 | 78,04 | 74,36 | 55,38 | 52,45 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-18 | пер. Кузнечный 4 | 7,52 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0001 | -0,9986 | 45,729 | 45,591 | 0,59 | -0,589 | 205,69 | 168,27 | 78,04 | 77,83 | 58,23 | 58,06 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв7 | Отв8 | 56,78 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,7098 | -4,6832 | 2,469 | 2,441 | 0,297 | -0,296 | 4090,42 | 2854,2 | 79,95 | 79,08 | 45,13 | 44,52 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв2 | ТК-18 | 80 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6006 | -1,5972 | 2,734 | 2,723 | 0,234 | -0,234 | 2911,82 | 2305,9 | 79,86 | 78,04 | 55,96 | 54,51 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв2 | пер. Кузнечный 3а/1 | 14,4 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4501 | -0,4494 | 9,378 | 9,348 | 0,265 | -0,265 | 397,46 | 327,06 | 79,86 | 78,98 | 59,16 | 58,43 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-19 | ТК-20 | 48,88 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4501 | -0,4491 | 2,466 | 2,455 | 0,161 | -0,161 | 1457,86 | 1126,06 | 79,13 | 75,89 | 52,26 | 49,75 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-20 | пер. Кузнечный 3 | 42,3 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | -0,4492 | 2,465 | 2,456 | 0,161 | -0,161 | 1212,22 | 970,48 | 75,89 | 73,2 | 54,42 | 52,26 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-21 | Кинотеатр "Чулым" | 46,3 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,9503 | -7,9373 | 6,977 | 6,954 | 0,502 | -0,501 | 2039,98 | 1616,06 | 76,99 | 76,74 | 57,33 | 57,13 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-19 | пер. Кузнечный 7/1 | 32,8 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,3494 | 5,708 | 5,689 | 0,206 | -0,206 | 893,63 | 721,77 | 79,13 | 76,58 | 57,19 | 55,13 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв4 | Отв5 | 83,16 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4015 | -0,398 | 0,021 | 0,021 | 0,025 | -0,025 | 3650,77 | 2459,62 | 78,93 | 69,84 | 43,46 | 37,28 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-5 | Отв20 | 24,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1514 | -1,1472 | 1,429 | 1,418 | 0,168 | -0,168 | 798,67 | 631,11 | 78,82 | 78,13 | 40,72 | 40,17 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-2 | ТК-4 | 37,88 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,4245 | -5,3932 | 1,409 | 1,393 | 0,25 | -0,248 | 1738,15 | 1301,73 | 79,82 | 79,5 | 42,61 | 42,37 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-4 | ул. Полевая 14 | 41,04 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4501 | -0,4493 | 9,377 | 9,346 | 0,265 | -0,265 | 1024,46 | 910,93 | 79,5 | 77,23 | 57,73 | 55,7 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-3 | Отв34 | 124 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 12,4696 | -12,4116 | 3,949 | 3,912 | 0,454 | -0,452 | 6174,16 | 4843,24 | 79,64 | 79,14 | 52,03 | 51,64 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-6 | пер. Кузнечный 2 | 38,6 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,0566 | -0,0565 | 0,068 | 0,068 | 0,033 | -0,033 | 951,61 | 693,29 | 78,69 | 61,89 | 46,93 | 34,65 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв20 | ул. Карла Маркса 39 | 234,54 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1513 | -1,1473 | 1,428 | 1,419 | 0,168 | -0,168 | 13054,42 | 9680,79 | 78,13 | 66,79 | 49,16 | 40,72 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-6 | ТК-7 | 54,6 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,2645 | -3,2429 | 0,518 | 0,511 | 0,15 | -0,149 | 2347,8 | 1832,96 | 78,69 | 77,97 | 41,27 | 40,71 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-10 | ул. Полевая 22 | 24,6 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,3494 | 5,708 | 5,689 | 0,206 | -0,206 | 580,17 | 503,04 | 72,96 | 71,3 | 52,87 | 51,43 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-22 | ул. Полевая 17 | 38,6 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | -0,3494 | 5,709 | 5,689 | 0,206 | -0,206 | 925,74 | 804,37 | 75,27 | 72,63 | 53,95 | 51,65 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв24 | Отв25 | 48 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4089 | -1,4015 | 0,231 | 0,228 | 0,089 | -0,088 | 3474,16 | 2286,71 | 75,19 | 72,72 | 37,05 | 35,42 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв24 | ул. Полевая 15 | 27,6 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | -0,4992 | 11,547 | 11,51 | 0,295 | -0,294 | 651,92 | 585,41 | 75,19 | 73,89 | 54,98 | 53,81 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв25 | Отв26 | 13,1 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4083 | -1,4021 | 0,231 | 0,229 | 0,089 | -0,089 | 473,94 | 375,37 | 72,72 | 72,39 | 37,31 | 37,05 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв26 | Отв27 | 45,36 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4082 | -1,4022 | 0,23 | 0,229 | 0,089 | -0,089 | 3063,49 | 2113,23 | 72,39 | 70,21 | 38,82 | 37,31 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв27 | Отв28 | 22,36 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,9077 | -0,9035 | 0,896 | 0,888 | 0,133 | -0,132 | 658,48 | 495,94 | 70,21 | 69,49 | 33,16 | 32,61 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв28 | Отв29 | 62,6 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,9076 | -0,9036 | 0,099 | 0,098 | 0,057 | -0,057 | 4119,66 | 2823,78 | 69,49 | 64,95 | 36,29 | 33,16 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв29 | Церковь | 126,14 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8505 | -0,848 | 0,789 | 0,784 | 0,124 | -0,124 | 6244,18 | 4771,92 | 64,95 | 57,61 | 41,63 | 36,01 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв29 | Водонапорная башня | 14,6 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,0564 | -0,0563 | 0,068 | 0,067 | 0,033 | -0,033 | 303,15 | 252,12 | 64,95 | 59,57 | 44,98 | 40,5 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв8 | Отв22 | 94 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,0592 | -4,0348 | 1,84 | 1,818 | 0,256 | -0,255 | 6723,11 | 4681,8 | 79,08 | 77,42 | 44,34 | 43,18 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв22 | Отв32 | 50,72 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,758 | -3,7364 | 1,58 | 1,562 | 0,237 | -0,236 | 3577,58 | 2546,77 | 77,42 | 76,47 | 45,03 | 44,35 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв32 | Отв33 | 3 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,7574 | -3,737 | 1,579 | 1,562 | 0,237 | -0,236 | 119,93 | 95,04 | 76,47 | 76,44 | 45,06 | 45,03 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв33 | Отв9 | 35 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,0033 | -1,9938 | 0,458 | 0,454 | 0,126 | -0,126 | 1399,08 | 1125,08 | 76,44 | 75,74 | 47,57 | 47,01 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв33 | Отв19 | 60 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,7541 | -1,7432 | 0,354 | 0,349 | 0,111 | -0,11 | 2398,42 | 1861,82 | 76,44 | 75,07 | 43,89 | 42,83 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв22 | Отв30 | 45,46 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3001 | -0,2994 | 1,115 | 1,11 | 0,108 | -0,107 | 2016,99 | 1505,06 | 77,42 | 70,7 | 49,19 | 44,16 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв30 | Отв31 | 11 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,2995 | 1,115 | 1,111 | 0,108 | -0,107 | 295,22 | 236,95 | 70,7 | 69,72 | 49,98 | 49,19 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв31 | ул. Полевая, 9 | 7 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,2995 | 1,114 | 1,111 | 0,108 | -0,107 | 290,37 | 235,81 | 69,72 | 68,75 | 50,77 | 49,98 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв36 | ТК-11 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,912 | -10,8718 | 3,03 | 3,007 | 0,397 | -0,396 | 4951,45 | 3886,89 | 78,08 | 77,62 | 52,9 | 52,54 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв37 | ул. Полевая 1 | 21,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | -0,4992 | 3,032 | 3,022 | 0,179 | -0,179 | 628,61 | 518,36 | 78,08 | 76,82 | 57,39 | 56,35 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв35 | Отв36 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 11,7141 | -11,6684 | 3,488 | 3,461 | 0,427 | -0,425 | 4961,45 | 3896,77 | 78,53 | 78,11 | 52,75 | 52,42 |
| 1 | ООО УК "СВК" | Отв39 | ТК-25 | 161 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,1544 | -10,1304 | 2,626 | 2,614 | 0,37 | -0,369 | 4176,08 | 3281,02 | 76,61 | 76,2 | 54,98 | 54,65 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-25 | Дизельная (ростелеком) | 39 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9004 | -1,8971 | 3,839 | 3,826 | 0,278 | -0,277 | 1377,56 | 1105,72 | 76,2 | 75,48 | 56,29 | 55,71 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-25 | ТК-16 | 93 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,3523 | -4,3412 | 0,493 | 0,49 | 0,159 | -0,158 | 4618,27 | 3595,61 | 76,2 | 75,14 | 54,68 | 53,85 |
| 1 | ООО УК "СВК" | ТК-25 | ул. Ленинская 50 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4502 | -0,4491 | 0,229 | 0,228 | 0,066 | -0,066 | 1766,11 | 1355,83 | 76,2 | 72,28 | 53,66 | 50,64 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв1 | ТК-6 | 30 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 2,9505 | -2,9452 | 9,184 | 9,151 | 0,432 | -0,431 | 1794,05 | 1425,93 | 84,32 | 83,71 | 61,61 | 61,13 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-3 | ТК-4 | 30 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 23,4087 | -23,3562 | 1,603 | 1,596 | 0,378 | -0,378 | 3646,21 | 2905,67 | 84,49 | 84,33 | 62 | 61,87 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-4 | Отв10 | 30 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 14,3066 | -14,2709 | 0,605 | 0,602 | 0,231 | -0,231 | 3641,68 | 2871,13 | 84,33 | 84,08 | 60,77 | 60,57 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-2 | Отв7 | 30 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 47,9191 | -47,8184 | 6,664 | 6,636 | 0,775 | -0,773 | 3650,86 | 2925,07 | 84,65 | 84,57 | 62,68 | 62,62 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв10 | Отв11 | 35 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 12,9552 | -12,9242 | 0,497 | 0,495 | 0,209 | -0,209 | 4240 | 3350,23 | 84,08 | 83,75 | 60,79 | 60,53 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв4 | Отв5 | 60 | 0,063 | 0,063 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 0,351 | -0,3485 | 0,043 | 0,042 | 0,032 | -0,032 | 7015,98 | 4183,42 | 76,4 | 56,41 | 31,11 | 19,11 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв14 | ТК-5 | 9 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 3,5012 | -3,4936 | 12,904 | 12,848 | 0,512 | -0,511 | 541,09 | 418,1 | 84,99 | 84,83 | 59,29 | 59,17 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв14 | ТК-1 | 45 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 50,5308 | -50,4024 | 1,614 | 1,606 | 0,459 | -0,458 | 6847,76 | 5422,58 | 84,99 | 84,85 | 61,75 | 61,64 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-2 | Отв3 | 80 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 1,6033 | -1,5942 | 0,071 | 0,07 | 0,058 | -0,058 | 7302,46 | 4750,46 | 84,65 | 80,09 | 43,19 | 40,21 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв7 | Водонапорная Башня | 13 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,0551 | -0,055 | 0,066 | 0,066 | 0,033 | -0,032 | 562,13 | 429,26 | 84,57 | 74,38 | 57,8 | 50 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв7 | ТК-3 | 69 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 47,8627 | -47,7647 | 6,648 | 6,621 | 0,774 | -0,772 | 4013,51 | 3220,12 | 84,57 | 84,49 | 62,77 | 62,7 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-3 | Отв8 | 38 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 24,4526 | -24,4099 | 15,085 | 15,032 | 0,891 | -0,889 | 3464,25 | 2807,07 | 84,49 | 84,35 | 63,74 | 63,62 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв12 | ТК-9 | 23 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 4,8517 | -4,8411 | 0,61 | 0,607 | 0,177 | -0,176 | 2707,6 | 2131,38 | 83,23 | 82,68 | 59,73 | 59,29 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-7 | ТК-8 | 9 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 12,1521 | -12,1287 | 0,438 | 0,437 | 0,196 | -0,196 | 1084,57 | 867,42 | 83,42 | 83,33 | 61,49 | 61,42 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв15 | СЭС Гараж | 21 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 0,7001 | -0,6988 | 0,539 | 0,537 | 0,102 | -0,102 | 1246,16 | 1003,66 | 83,35 | 81,57 | 62,18 | 60,74 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв15 | ОГБУЗ Гараж | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 1,8001 | -1,7973 | 3,449 | 3,438 | 0,263 | -0,263 | 296,71 | 242,05 | 83,35 | 83,19 | 63,51 | 63,37 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-6 | Отв15 | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 2,5002 | -2,4961 | 6,611 | 6,59 | 0,366 | -0,365 | 892,67 | 720,1 | 83,71 | 83,35 | 62,64 | 62,35 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв11 | ТК-7 | 33 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 12,1535 | -12,1273 | 0,438 | 0,437 | 0,196 | -0,196 | 3987,25 | 3178,31 | 83,75 | 83,42 | 61,42 | 61,16 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв9 | СЭС Админ. Здание | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,1512 | -4,1419 | 0,449 | 0,447 | 0,151 | -0,151 | 7272,99 | 5859,13 | 84,14 | 82,39 | 62,84 | 61,43 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв9 | ОГБУЗ Хирургия | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,1507 | -9,1368 | 2,137 | 2,13 | 0,333 | -0,333 | 454,56 | 371,17 | 84,14 | 84,09 | 64,25 | 64,21 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв8 | Отв9 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 13,3024 | -13,2781 | 4,49 | 4,474 | 0,484 | -0,484 | 2731,85 | 2207,76 | 84,35 | 84,14 | 63,34 | 63,18 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв8 | ОГБУЗ Поликлиника | 4 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 11,1494 | -11,1325 | 3,162 | 3,152 | 0,406 | -0,405 | 364,25 | 297,44 | 84,35 | 84,31 | 64,43 | 64,41 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв3 | Отв4 | 50 | 0,063 | 0,063 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 1,6018 | -1,5958 | 0,798 | 0,793 | 0,147 | -0,147 | 5921,09 | 4118,83 | 80,09 | 76,4 | 45,77 | 43,19 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-1 | Общежитие | 34 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Пенобетонные изделия | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 0,9998 | -0,9982 | 11,925 | 11,886 | 0,359 | -0,358 | 1637,48 | 1319,96 | 84,85 | 83,21 | 63,52 | 62,2 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ЦРБ | Отв14 | 5 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 54,0324 | -53,8956 | 1,844 | 1,835 | 0,491 | -0,49 | 760,95 | 600,94 | 85 | 84,99 | 61,48 | 61,47 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-5 | Отв1 | 30 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 3,5012 | -3,4937 | 12,904 | 12,848 | 0,512 | -0,511 | 1801,41 | 1399,25 | 84,83 | 84,32 | 59,69 | 59,29 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-8 | Отв12 | 17 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 9,1018 | -9,0842 | 2,114 | 2,106 | 0,331 | -0,331 | 903,26 | 720,54 | 83,33 | 83,23 | 61,16 | 61,08 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-1 | ТК-2 | 66 | 0,2 | 0,2 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 49,5275 | -49,4076 | 1,551 | 1,544 | 0,45 | -0,449 | 10032,57 | 7964,9 | 84,85 | 84,65 | 61,9 | 61,74 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв6 | пер. Первомайский 1 | 30 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5001 | -0,4992 | 3,032 | 3,022 | 0,179 | -0,179 | 872,12 | 646,63 | 74,6 | 72,86 | 54,96 | 53,66 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв5 | ул. Больничная 8 | 60 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 0,3501 | -0,3494 | 1,507 | 1,5 | 0,126 | -0,125 | 2236,54 | 1716,55 | 56,41 | 50,02 | 36,02 | 31,11 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв11 | ул. Нагорная,29 | 140 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8002 | -0,7984 | 7,67 | 7,637 | 0,287 | -0,286 | 4544,16 | 3239,1 | 83,75 | 78,07 | 59,27 | 55,21 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-8 | пер. Кирпичный 14 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,0499 | -3,0449 | 9,808 | 9,777 | 0,446 | -0,445 | 1763,17 | 1320,93 | 83,33 | 82,75 | 63,14 | 62,71 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв12 | пер. Кирпичный 13 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,2499 | -4,2433 | 18,972 | 18,914 | 0,622 | -0,621 | 664,14 | 501,01 | 83,23 | 83,08 | 63,41 | 63,29 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-11 | Отв13 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6001 | -1,5973 | 30,348 | 30,24 | 0,574 | -0,573 | 311,65 | 233,54 | 80,81 | 80,62 | 58,03 | 57,89 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-10 | ул. Больничная, 12 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 1,3501 | -1,3478 | 1,954 | 1,948 | 0,197 | -0,197 | 760,48 | 572,88 | 81,36 | 80,8 | 61,53 | 61,1 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв1 | Отв2 | 100 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5505 | -0,5487 | 0,338 | 0,336 | 0,081 | -0,08 | 3896,39 | 2702,1 | 84,32 | 77,24 | 56,9 | 51,98 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-6 | ул. Нагорная 30а | 30 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 0,4502 | -0,4492 | 0,229 | 0,228 | 0,066 | -0,066 | 1785,34 | 1412,68 | 83,71 | 79,74 | 60,66 | 57,51 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв6 | ул. Больничная 6 | 6 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | -0,2496 | 0,782 | 0,779 | 0,09 | -0,09 | 174,42 | 131,23 | 74,6 | 73,9 | 55,82 | 55,3 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв6 | ул. Больничная 4 | 12 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | -0,4992 | 3,032 | 3,022 | 0,179 | -0,179 | 348,85 | 262,46 | 74,6 | 73,9 | 55,82 | 55,3 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв4 | Отв6 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 1,2502 | -1,2479 | 18,58 | 18,514 | 0,448 | -0,448 | 2246,3 | 1776,3 | 76,4 | 74,6 | 54,64 | 53,22 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв13 | ул. Больничная 13 | 25 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8003 | -0,7987 | 7,671 | 7,641 | 0,287 | -0,286 | 3115,42 | 2272,84 | 80,62 | 76,72 | 58,16 | 55,32 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв13 | ул. Больничная 9 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,7998 | -0,7986 | 7,663 | 7,64 | 0,287 | -0,286 | 311,54 | 237,9 | 80,62 | 80,23 | 61,05 | 60,75 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-9 | ТК-10 | 50 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 2,9509 | -2,9444 | 0,747 | 0,744 | 0,168 | -0,168 | 3884,28 | 3052,8 | 82,68 | 81,36 | 59,13 | 58,09 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-4 | Терапевтическое отделение | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 9,1008 | -9,0866 | 6,94 | 6,918 | 0,518 | -0,518 | 1239,86 | 924,01 | 84,33 | 84,2 | 64,34 | 64,23 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв10 | Общежитие | 30 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,3502 | -1,348 | 21,65 | 21,582 | 0,484 | -0,484 | 975,81 | 742,18 | 84,08 | 83,35 | 63,64 | 63,09 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-9 | Пищеблок | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9003 | -1,8972 | 3,839 | 3,827 | 0,278 | -0,277 | 963,42 | 728,57 | 82,68 | 82,17 | 62,67 | 62,28 |
| 2 | ООО УК "СВК" | ТК-10 | ТК-11 | 15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6002 | -1,5972 | 2,733 | 2,723 | 0,234 | -0,234 | 875,85 | 687,11 | 81,36 | 80,81 | 57,89 | 57,46 |
| 2 | ООО УК "СВК" | Отв2 | ул. Нагорная 28а | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 0,55 | -0,5491 | 0,338 | 0,337 | 0,08 | -0,08 | 564,24 | 457,37 | 77,24 | 76,21 | 57,74 | 56,9 |
| 3 | ООО УК "СВК" | Отв1 | Отв3 | 60 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,7603 | -0,7583 | 0,634 | 0,63 | 0,111 | -0,111 | 3604,42 | 2670,68 | 84,89 | 80,15 | 55,09 | 51,57 |
| 3 | ООО УК "СВК" | Отв4 | Отв1 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,3207 | -1,3169 | 1,871 | 1,861 | 0,193 | -0,193 | 115,59 | 82,8 | 84,97 | 84,89 | 52,18 | 52,12 |
| 3 | ООО УК "СВК" | Отв4 | Д/сад "Березка | 17 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,2004 | -3,1939 | 0,876 | 0,873 | 0,182 | -0,182 | 820,67 | 611,49 | 84,97 | 84,72 | 59,78 | 59,59 |
| 3 | ООО УК "СВК" | Отв3 | ул. К. Маркса 86 | 12 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4801 | -0,4791 | 2,798 | 2,787 | 0,172 | -0,172 | 364,78 | 272,94 | 80,15 | 79,39 | 55,6 | 55,03 |
| 3 | ООО УК "СВК" | Отв3 | Жилой дом | 6 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | -0,2794 | 0,974 | 0,97 | 0,1 | -0,1 | 182,39 | 136,66 | 80,15 | 79,49 | 55,68 | 55,19 |
| 3 | ООО УК "СВК" | Отв1 | Отв2 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5603 | -0,5586 | 0,35 | 0,348 | 0,082 | -0,082 | 927,8 | 692,08 | 84,89 | 83,23 | 54,25 | 53,01 |
| 3 | ООО УК "СВК" | Отв2 | ул. К. Маркса 82 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,3593 | 1,591 | 1,585 | 0,129 | -0,129 | 154,47 | 118,79 | 83,23 | 82,8 | 58,28 | 57,95 |
| 3 | ООО УК "СВК" | Отв2 | ул. Новая 1 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2002 | -0,1994 | 0,033 | 0,033 | 0,029 | -0,029 | 1488,88 | 1036,63 | 83,23 | 75,79 | 52,78 | 47,58 |
| 3 | ООО УК "СВК" | "Березка" | Отв4 | 3 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,5211 | -4,5108 | 21,458 | 21,361 | 0,661 | -0,66 | 115,6 | 85,97 | 85 | 84,97 | 57,41 | 57,39 |
| 4 | ООО УК "СВК" | ВЭС | Отв2 | 5 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 13,514 | -13,4974 | 15,243 | 15,205 | 0,77 | -0,769 | 261,86 | 192,28 | 85 | 84,98 | 69,65 | 69,63 |
| 4 | ООО УК "СВК" | Отв1 | РПБ ОАО "ТРК" | 8 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,3557 | -4,3511 | 1,61 | 1,606 | 0,248 | -0,248 | 422,13 | 309,79 | 84,91 | 84,82 | 70,9 | 70,83 |
| 4 | ООО УК "СВК" | Отв2 | Отв3 | 10 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 11,5167 | -11,5038 | 11,085 | 11,061 | 0,656 | -0,655 | 785,54 | 581,22 | 84,98 | 84,91 | 70,9 | 70,85 |
| 4 | ООО УК "СВК" | Отв2 | ул. Комсомольская 41 | 70 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9973 | -1,9936 | 4,237 | 4,221 | 0,292 | -0,292 | 2925,88 | 2073,73 | 84,98 | 83,52 | 63,75 | 62,71 |
| 4 | ООО УК "СВК" | Отв1 | Отв4 | 50 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,1368 | -3,1314 | 10,372 | 10,336 | 0,459 | -0,458 | 3032,25 | 2143,48 | 84,91 | 83,95 | 64,05 | 63,37 |
| 4 | ООО УК "СВК" | Отв1 | ОАО "ТРК" | 8 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,024 | -4,0215 | 1,376 | 1,375 | 0,229 | -0,229 | 422,13 | 321,61 | 84,91 | 84,81 | 76,93 | 76,85 |
| 4 | ООО УК "СВК" | Отв3 | Отв1 | 5 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 11,5167 | -11,5038 | 11,085 | 11,061 | 0,656 | -0,655 | 785,54 | 581,22 | 84,98 | 84,91 | 70,9 | 70,85 |
| 4 | ООО УК "СВК" | Отв4 | Отв5 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,1368 | -3,1314 | 10,372 | 10,336 | 0,459 | -0,458 | 3032,25 | 2143,48 | 84,91 | 83,95 | 64,05 | 63,37 |
| 4 | ООО УК "СВК" | Отв5 | ул. Гончарова 21 | 12 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,1368 | -3,1314 | 10,372 | 10,336 | 0,459 | -0,458 | 3032,25 | 2143,48 | 84,91 | 83,95 | 64,05 | 63,37 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв4 | Отв5 | 6 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,4004 | -4,3928 | 1,642 | 1,637 | 0,251 | -0,25 | 437,35 | 353,21 | 76,55 | 76,45 | 56,18 | 56,1 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ДРСУ | Отв1 | 3 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 57,8745 | -57,7381 | 9,707 | 9,662 | 0,936 | -0,933 | 347,09 | 276,06 | 80 | 79,99 | 57,51 | 57,5 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-1 | ТК-2 | 37 | 0,076 | 0,076 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,604 | -6,5861 | 4,826 | 4,8 | 0,417 | -0,416 | 2675,05 | 2091,71 | 79,4 | 78,99 | 55,37 | 55,05 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв3 | Магазин "Уют" | 5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6999 | -0,6989 | 0,539 | 0,538 | 0,102 | -0,102 | 282,47 | 229,6 | 78,93 | 78,53 | 58,79 | 58,47 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-1 | Отв3 | 10 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6 | -1,597 | 0,226 | 0,225 | 0,091 | -0,091 | 746,57 | 596,78 | 79,4 | 78,93 | 57,52 | 57,14 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв1 | Отв2 | 30 | 0,057 | 0,057 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 1,5002 | -1,4972 | 1,195 | 1,191 | 0,169 | -0,168 | 1233,12 | 1010,73 | 79,99 | 79,17 | 58,17 | 57,5 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв1 | ТК-1 | 65 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,2048 | -8,1823 | 5,648 | 5,617 | 0,467 | -0,466 | 4876,65 | 3798,08 | 79,99 | 79,4 | 55,46 | 55 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв6 | Теплица | 4 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5995 | -1,5971 | 30,324 | 30,233 | 0,574 | -0,573 | 182,61 | 148,74 | 79,86 | 79,74 | 59,78 | 59,69 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-8 | ИП Буев (ЧП Алешина) | 7 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4498 | -0,4491 | 2,463 | 2,455 | 0,161 | -0,161 | 230,09 | 186,77 | 79,82 | 79,31 | 59,43 | 59,02 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв6 | ТК-8 | 17 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 46,5665 | -46,4652 | 6,294 | 6,267 | 0,753 | -0,751 | 1419,19 | 1135,66 | 79,86 | 79,82 | 58,01 | 57,99 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв1 | Отв6 | 80 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 48,1694 | -48,0588 | 6,733 | 6,703 | 0,779 | -0,777 | 6686,2 | 5346 | 79,99 | 79,86 | 58,04 | 57,93 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-9 | ул. Ленинская 87 | 17 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5996 | -0,5987 | 4,337 | 4,323 | 0,215 | -0,215 | 522,64 | 411,46 | 79,8 | 78,93 | 59,11 | 58,42 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-9 | ТК-10 | 50 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 45,5155 | -45,4189 | 11,395 | 11,347 | 0,936 | -0,934 | 2390,79 | 1843,04 | 79,8 | 79,75 | 58,06 | 58,02 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-10 | Магазин Холидей | 20 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,096 | -5,0879 | 2,886 | 2,877 | 0,322 | -0,321 | 903,88 | 706,42 | 79,75 | 79,57 | 59,63 | 59,49 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-10 | ТК-11 | 40 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 40,4178 | -40,3327 | 8,993 | 8,956 | 0,831 | -0,83 | 1912,39 | 1472,4 | 79,75 | 79,7 | 57,91 | 57,88 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-12 | ул. Ленинская 79 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,5408 | -8,5278 | 76,24 | 76,009 | 1,249 | -1,247 | 632,68 | 496,33 | 79,62 | 79,54 | 59,61 | 59,55 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-12 | ТК-13 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 23,7775 | -23,7323 | 14,266 | 14,212 | 0,866 | -0,864 | 5233,11 | 4007,67 | 79,62 | 79,4 | 58,83 | 58,66 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-13 | ул. Ленинская 75 | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,393 | -6,3832 | 42,788 | 42,658 | 0,935 | -0,934 | 705,67 | 552,89 | 79,4 | 79,29 | 59,4 | 59,31 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-13 | ТК-14 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 17,3826 | -17,351 | 7,644 | 7,617 | 0,633 | -0,632 | 1148,93 | 880,47 | 79,4 | 79,33 | 58,7 | 58,65 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-14 | ул. Ленинская 73 | 41 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,6902 | -8,6762 | 8,327 | 8,301 | 0,549 | -0,548 | 1855,97 | 1439,69 | 79,33 | 79,12 | 59,26 | 59,09 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-14 | Отв7 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,692 | -8,6752 | 1,93 | 1,922 | 0,317 | -0,316 | 3129,13 | 2393,12 | 79,33 | 78,97 | 58,58 | 58,31 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв3 | Вокзал | 36 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,9 | -0,8983 | 0,881 | 0,878 | 0,132 | -0,131 | 1320,16 | 1023,02 | 78,93 | 77,47 | 57,92 | 56,78 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-2 | ул. Гончарова 1 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,85 | -0,8486 | 0,788 | 0,785 | 0,124 | -0,124 | 180,59 | 144,56 | 78,99 | 78,78 | 59 | 58,83 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-3 | ул. Гончарова 2/1 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,3502 | -1,348 | 1,955 | 1,948 | 0,197 | -0,197 | 687,17 | 549,52 | 78,17 | 77,66 | 58,08 | 57,67 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-2 | ТК-3 | 140 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,7536 | -5,7378 | 3,671 | 3,651 | 0,363 | -0,362 | 4770,58 | 3713,25 | 78,99 | 78,17 | 55,51 | 54,86 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-3 | ТК-4 | 190 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,4018 | -4,3914 | 20,346 | 20,25 | 0,644 | -0,642 | 5222,45 | 4085,84 | 78,17 | 76,98 | 55,77 | 54,84 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-4 | ТК-5 | 28 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,4009 | -4,3923 | 1,643 | 1,636 | 0,251 | -0,25 | 1251,66 | 966,73 | 76,98 | 76,69 | 55,99 | 55,77 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-5 | Отв4 | 14 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,4006 | -4,3927 | 1,643 | 1,637 | 0,251 | -0,25 | 625,53 | 483,25 | 76,69 | 76,55 | 56,1 | 55,99 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв5 | ТК-6 | 13 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,4003 | -4,3929 | 1,642 | 1,637 | 0,251 | -0,25 | 580,63 | 448,57 | 76,45 | 76,32 | 56,28 | 56,18 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-6 | ул. Гончарова 3б | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,7502 | -2,746 | 7,987 | 7,963 | 0,402 | -0,402 | 249,57 | 195,67 | 76,32 | 76,23 | 56,91 | 56,84 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-6 | ТК-7 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,65 | -1,6471 | 2,904 | 2,893 | 0,241 | -0,241 | 1426,1 | 1104,44 | 76,32 | 75,46 | 56,03 | 55,36 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-7 | ул. Гончарова 3а | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6498 | -1,6473 | 2,903 | 2,894 | 0,241 | -0,241 | 247,5 | 193,23 | 75,46 | 75,31 | 56,15 | 56,03 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-8 | ТК-9 | 25 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 46,1159 | -46,0168 | 11,697 | 11,647 | 0,949 | -0,947 | 1195,53 | 921,63 | 79,82 | 79,8 | 58,02 | 58 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-15 | ТК-16 | 70 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,0413 | -2,0377 | 4,423 | 4,408 | 0,299 | -0,298 | 3944,38 | 3194,35 | 78,62 | 76,69 | 58,17 | 56,61 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-16 | ул. Советская 44 | 3 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5428 | -0,542 | 3,564 | 3,553 | 0,195 | -0,194 | 90,28 | 70,23 | 76,69 | 76,52 | 56,92 | 56,79 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-16 | ТК-17 | 50 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4982 | -1,496 | 2,4 | 2,393 | 0,219 | -0,219 | 2771,91 | 2329,06 | 76,69 | 74,84 | 60,23 | 58,68 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-17 | ул. Советская 42 | 3 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,64 | -0,639 | 4,932 | 4,917 | 0,23 | -0,229 | 90,42 | 68,49 | 74,84 | 74,7 | 55,38 | 55,27 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-15 | Отв8 | 80 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,2172 | -4,2088 | 18,683 | 18,609 | 0,617 | -0,616 | 2199,23 | 1737,97 | 78,62 | 78,1 | 56,03 | 55,62 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв8 | ул. Советская 59 | 25 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9842 | -1,9811 | 46,57 | 46,426 | 0,712 | -0,711 | 567,33 | 454,85 | 78,1 | 77,81 | 58,07 | 57,84 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв8 | ТК-18 | 70 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,2326 | -2,2281 | 17,571 | 17,5 | 0,511 | -0,51 | 1744,5 | 1359,87 | 78,1 | 77,32 | 55,04 | 54,42 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-18 | ул. Советская 61 | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,7363 | -1,7334 | 3,211 | 3,201 | 0,254 | -0,254 | 1393,37 | 1127,37 | 77,32 | 76,52 | 57 | 56,35 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-15 | Отв10 | 100 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,8359 | -1,8312 | 3,586 | 3,568 | 0,269 | -0,268 | 3593,97 | 2735,57 | 78,62 | 76,66 | 53,59 | 52,1 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв10 | ул. Советская 57 | 7 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5455 | -0,5446 | 3,599 | 3,587 | 0,196 | -0,195 | 203,56 | 163,46 | 76,66 | 76,29 | 56,81 | 56,51 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв10 | Отв11 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,29 | -1,287 | 1,787 | 1,779 | 0,189 | -0,188 | 840,71 | 649,67 | 76,66 | 76,01 | 52,86 | 52,35 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв11 | ул. Советская 53 | 7 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2976 | -0,2971 | 1,097 | 1,094 | 0,107 | -0,107 | 201,43 | 161,36 | 76,01 | 75,34 | 56,03 | 55,49 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв11 | Отв12 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,9922 | -0,99 | 1,067 | 1,062 | 0,145 | -0,145 | 1733,15 | 1341,25 | 76,01 | 74,27 | 53,42 | 52,07 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв12 | ул. Советская 36 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2976 | -0,2971 | 1,097 | 1,094 | 0,107 | -0,107 | 142,58 | 112,82 | 74,27 | 73,79 | 54,77 | 54,39 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв12 | Отв13 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6944 | -0,6931 | 0,531 | 0,529 | 0,102 | -0,101 | 790,05 | 613,81 | 74,27 | 73,13 | 53,89 | 53,01 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв13 | ул. Советская 34 | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6943 | -0,6932 | 5,792 | 5,774 | 0,249 | -0,249 | 141,84 | 111,46 | 73,13 | 72,92 | 54,05 | 53,89 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв2 | Гаражи ДРСУ | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 1,5 | -1,4974 | 2,406 | 2,397 | 0,219 | -0,219 | 1061,33 | 855,31 | 79,17 | 78,46 | 58,74 | 58,17 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-11 | ТК-12 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 32,3192 | -32,2591 | 26,307 | 26,21 | 1,177 | -1,175 | 2599,81 | 2007,94 | 79,7 | 79,62 | 58,89 | 58,83 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-11 | ТК-15 | 250 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,0972 | -8,075 | 7,236 | 7,196 | 0,511 | -0,51 | 8721,69 | 6631,72 | 79,7 | 78,62 | 55,07 | 54,25 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв7 | ул. Ленинская 71 | 67 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,6908 | -8,6763 | 8,329 | 8,301 | 0,549 | -0,548 | 3022,62 | 2337,6 | 78,97 | 78,62 | 58,85 | 58,58 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-17 | ул. Советская 40а | 26 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8579 | -0,8572 | 8,804 | 8,79 | 0,308 | -0,307 | 783,61 | 631,8 | 74,84 | 73,93 | 64,67 | 63,93 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | ТК-18 | Отв9 | 25 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4961 | -0,4949 | 0,277 | 0,275 | 0,073 | -0,072 | 1393,37 | 1076,7 | 77,32 | 74,51 | 52,6 | 50,42 |
| 5 | ООО "Эко-Транс" | Отв9 | ул. Кольцова 67 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,496 | -0,495 | 0,276 | 0,275 | 0,073 | -0,072 | 854,91 | 665,67 | 74,51 | 72,79 | 53,94 | 52,6 |
| 6 | ООО УК "СВК" | ТК-3 | ДЮСШ, С/к "Старт" | 32 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,4506 | -4,4432 | 1,68 | 1,674 | 0,254 | -0,253 | 2355,89 | 1919,02 | 78,7 | 78,17 | 58,5 | 58,07 |
| 6 | ООО УК "СВК" | Отв4 | Отв1 | 15 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 13,4054 | -13,375 | 15 | 14,932 | 0,764 | -0,762 | 1116,23 | 888,58 | 79,99 | 79,91 | 57,29 | 57,22 |
| 6 | ООО УК "СВК" | Отв2 | Отв3 | 71 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,7524 | -5,7396 | 2,791 | 2,779 | 0,328 | -0,327 | 5278,35 | 4195,84 | 79,87 | 78,95 | 57,05 | 56,32 |
| 6 | ООО УК "СВК" | Пожарная часть | Отв4 | 3 | 0,08 | 0,08 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 19,9058 | -19,8655 | 32,986 | 32,853 | 1,134 | -1,132 | 223,27 | 179,21 | 80 | 79,99 | 58,11 | 58,1 |
| 6 | ООО УК "СВК" | Отв4 | ГУ "9 Пожарная часть ФСП" | 3 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,5003 | -6,4905 | 44,231 | 44,099 | 0,951 | -0,949 | 169,59 | 138,67 | 79,99 | 79,96 | 59,97 | 59,95 |
| 6 | ООО УК "СВК" | Отв1 | Отв2 | 10 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 13,4053 | -13,3752 | 14,999 | 14,932 | 0,764 | -0,762 | 462,36 | 365,94 | 79,91 | 79,87 | 57,32 | 57,29 |
| 6 | ООО УК "СВК" | Отв3 | ТК-3 | 32 | 0,08 | 0,08 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,7515 | -5,7404 | 2,79 | 2,78 | 0,328 | -0,327 | 1466,91 | 1160,62 | 78,95 | 78,7 | 57,26 | 57,05 |
| 6 | ООО УК "СВК" | ТК-1 | ТК-2 | 130 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,6527 | -7,6358 | 1,5 | 1,493 | 0,279 | -0,278 | 6782,99 | 5328,05 | 79,84 | 78,95 | 58,79 | 58,09 |
| 6 | ООО УК "СВК" | Отв2 | ТК-1 | 5 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,6528 | -7,6357 | 2,786 | 2,774 | 0,352 | -0,351 | 244,15 | 193,72 | 79,87 | 79,84 | 58,09 | 58,07 |
| 6 | ООО УК "СВК" | ТК-2 | ул. Ленинская 97 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,4004 | -2,3966 | 6,098 | 6,079 | 0,351 | -0,351 | 741,26 | 591,48 | 78,95 | 78,64 | 58,89 | 58,64 |
| 6 | ООО УК "СВК" | ТК-2 | ул. Ленинская 95в | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 5,2498 | -5,2417 | 28,895 | 28,806 | 0,768 | -0,767 | 926,58 | 740,6 | 78,95 | 78,78 | 59 | 58,85 |
| 6 | ООО УК "СВК" | ТК-5 | ул. Ленинская 101а | 4 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6501 | -0,6491 | 5,087 | 5,072 | 0,233 | -0,233 | 117,28 | 94,25 | 75,3 | 75,12 | 56 | 55,86 |
| 6 | ООО УК "СВК" | ТК-4 | ТК-5 | 29 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6503 | -0,649 | 0,467 | 0,465 | 0,095 | -0,095 | 1036,63 | 818,47 | 76,9 | 75,3 | 55,86 | 54,6 |
| 6 | ООО УК "СВК" | ТК-4 | ул. Ленинская 101б | 4 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6499 | -0,649 | 5,084 | 5,069 | 0,233 | -0,233 | 118,7 | 96,3 | 76,9 | 76,72 | 57,3 | 57,16 |
| 6 | ООО УК "СВК" | ТК-3 | ТК-4 | 64 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,3005 | -1,2976 | 1,815 | 1,808 | 0,19 | -0,19 | 2341,72 | 1828,16 | 78,7 | 76,9 | 55,88 | 54,47 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-20 | ТК-23 | 22 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 20,1702 | -20,1129 | 10,279 | 10,221 | 0,735 | -0,733 | 1304,92 | 1012,88 | 94,23 | 94,17 | 65,91 | 65,86 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-23 | ТК-24 | 96 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,4055 | -6,3834 | 1,055 | 1,048 | 0,233 | -0,232 | 5705,46 | 4343,47 | 94,17 | 93,28 | 64 | 63,32 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-24 | ТК-26 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 5,5628 | -5,5476 | 0,799 | 0,794 | 0,203 | -0,202 | 3270,68 | 2541,59 | 93,28 | 92,69 | 65,08 | 64,62 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-26 | ТК-27 | 36 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 5,5618 | -5,5487 | 3,432 | 3,416 | 0,351 | -0,35 | 1831,33 | 1429,44 | 92,69 | 92,36 | 65,34 | 65,08 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-27 | Начальная школа | 4 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 4,4005 | -4,3921 | 2,158 | 2,15 | 0,278 | -0,277 | 203,39 | 161,29 | 92,36 | 92,31 | 67,86 | 67,83 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв30 | ул. Советская,20Б/1 | 5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4 | -1,3974 | 23,268 | 23,181 | 0,502 | -0,501 | 253,98 | 202,27 | 92,47 | 92,29 | 67,85 | 67,7 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв2 | Отв11 | 22 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 138,9071 | -138,4126 | 7,481 | 7,428 | 1,053 | -1,049 | 3919,91 | 3028,5 | 94,98 | 94,95 | 66,55 | 66,53 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв11 | ТК-3 | 55 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 136,8647 | -136,3782 | 7,264 | 7,212 | 1,037 | -1,033 | 9797,73 | 7571,7 | 94,95 | 94,88 | 66,55 | 66,5 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв11 | "ПУЦПК" Лаборатория | 5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,0403 | -2,0365 | 49,229 | 49,044 | 0,732 | -0,731 | 177,17 | 143,27 | 94,95 | 94,87 | 69,9 | 69,83 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-3 | ТК-4 | 22 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 136,8597 | -136,3832 | 7,263 | 7,213 | 1,037 | -1,033 | 3917,03 | 3029,31 | 94,88 | 94,85 | 66,58 | 66,55 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-4 | Отв12 | 40 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 34,6651 | -34,5562 | 3,498 | 3,476 | 0,56 | -0,559 | 5234,64 | 4046,64 | 94,85 | 94,7 | 66,52 | 66,4 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв12 | ул. Коммунистическая, 4а | 6 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,44 | -2,4354 | 70,309 | 70,045 | 0,875 | -0,874 | 309,88 | 246,77 | 94,7 | 94,58 | 69,66 | 69,56 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв12 | ул. Ленинская 27а | 2 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,0401 | -2,0363 | 49,219 | 49,035 | 0,732 | -0,73 | 103,29 | 82,3 | 94,7 | 94,65 | 69,72 | 69,68 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв12 | Отв13 | 10 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 30,1833 | -30,0862 | 2,656 | 2,639 | 0,488 | -0,486 | 1307,21 | 1007,64 | 94,7 | 94,66 | 66,09 | 66,05 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв16 | Отв17 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,2409 | -4,2319 | 18,893 | 18,812 | 0,62 | -0,619 | 1040,79 | 837,65 | 94,16 | 93,92 | 67,05 | 66,85 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв17 | Гараж администрации № 2 | 80 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4005 | -1,3972 | 2,101 | 2,091 | 0,205 | -0,204 | 5122,41 | 3976,24 | 93,92 | 90,26 | 66,23 | 63,39 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв16 | ТК-6 | 88 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,572 | -7,5354 | 0,173 | 0,171 | 0,122 | -0,122 | 6414,53 | 4821,41 | 94,16 | 93,31 | 62,04 | 61,4 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-6 | ТК-11 | 54 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,1636 | -4,1494 | 0,054 | 0,054 | 0,067 | -0,067 | 3882,73 | 2983,21 | 93,31 | 92,38 | 64,28 | 63,56 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-11 | Первомайская ДЮСШ | 6 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,3205 | -3,314 | 0,29 | 0,289 | 0,121 | -0,121 | 349,09 | 276,3 | 92,38 | 92,28 | 67,83 | 67,75 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-12 | Отв18 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5202 | -0,519 | 0,303 | 0,302 | 0,076 | -0,076 | 376,49 | 317,3 | 89,92 | 89,19 | 63,13 | 62,52 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-6 | ТК-7 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,4046 | -3,3898 | 0,304 | 0,302 | 0,124 | -0,123 | 2596,53 | 1985,36 | 93,31 | 92,55 | 60,76 | 60,18 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-7 | ТК-8 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,4037 | -3,3907 | 0,304 | 0,302 | 0,124 | -0,123 | 1025,14 | 793,8 | 92,55 | 92,25 | 61 | 60,76 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-8 | пер. Стадионный,1/2 | 12 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3601 | -0,3594 | 6,036 | 6,013 | 0,212 | -0,212 | 368,86 | 302,58 | 92,25 | 91,23 | 66,99 | 66,15 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-10 | Отв17 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0405 | -1,0378 | 1,171 | 1,165 | 0,152 | -0,152 | 1200,29 | 948,36 | 90,68 | 89,53 | 62,22 | 61,31 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-13 | ул.Ленинская 25 | 6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,4403 | -3,4338 | 12,461 | 12,415 | 0,503 | -0,502 | 257,75 | 203,95 | 94,14 | 94,07 | 69,26 | 69,2 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-13 | пер. Молодежный 3а | 150 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,7622 | -7,7444 | 6,653 | 6,622 | 0,49 | -0,489 | 7861,32 | 6102,76 | 94,14 | 93,13 | 68,51 | 67,72 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-4 | ТК-29 | 55 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 102,1925 | -101,829 | 4,058 | 4,029 | 0,774 | -0,772 | 9790,51 | 7582,75 | 94,85 | 94,76 | 66,71 | 66,64 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-29 | НПО Профессиональный лицей №38 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,5212 | -5,5106 | 31,947 | 31,825 | 0,808 | -0,806 | 1023,87 | 820,29 | 94,76 | 94,57 | 69,66 | 69,51 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-29 | ТК-30 | 35 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 21,7285 | -21,6742 | 1,383 | 1,376 | 0,351 | -0,35 | 2614,35 | 2007,15 | 94,76 | 94,64 | 68,07 | 67,97 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-31 | ТК-32 | 14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 21,7264 | -21,6763 | 11,919 | 11,864 | 0,791 | -0,789 | 845,4 | 654,87 | 94,51 | 94,47 | 68,2 | 68,17 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-32 | ТК-33 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 20,766 | -20,7182 | 10,892 | 10,843 | 0,756 | -0,755 | 1086,88 | 841,6 | 94,47 | 94,42 | 68,18 | 68,14 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-32 | ул. Ленинская 29 | 1,5 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,9602 | -0,9584 | 42,167 | 42,01 | 0,566 | -0,565 | 48,91 | 39,18 | 94,47 | 94,42 | 69,54 | 69,5 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-33 | ТК-34 | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 19,8058 | -19,7605 | 9,912 | 9,867 | 0,721 | -0,72 | 1569,25 | 1215,16 | 94,42 | 94,34 | 68,19 | 68,13 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-34 | ул. Ленинская 31 | 3 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5202 | -1,5173 | 8,192 | 8,161 | 0,348 | -0,347 | 116,97 | 93,12 | 94,34 | 94,26 | 69,42 | 69,35 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-35 | ул. Ленинская, 44 | 75 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1603 | -1,1575 | 1,45 | 1,443 | 0,17 | -0,169 | 3217,9 | 2476,37 | 94,21 | 91,43 | 67,16 | 65,02 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-36 | пер. Первомайский, 37 | 8 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1602 | -1,1578 | 0,038 | 0,038 | 0,042 | -0,042 | 480,13 | 371,47 | 93,45 | 93,03 | 68,43 | 68,11 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-36 | пер. Первомайский, 35 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | -0,1597 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | -0,023 | 170,85 | 133,47 | 93,45 | 92,38 | 67,91 | 67,08 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв36 | ТК-39 | 88 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 59,8447 | -59,6079 | 1,399 | 1,388 | 0,453 | -0,452 | 15635,51 | 12074,3 | 94,6 | 94,34 | 66,19 | 65,99 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв36 | Отв37 | 70 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 15,0856 | -15,0488 | 5,766 | 5,738 | 0,549 | -0,548 | 6858,21 | 5368,41 | 94,6 | 94,14 | 67,67 | 67,31 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв37 | ул. Ленинская, 40 | 6 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,5201 | -2,5153 | 6,716 | 6,691 | 0,369 | -0,368 | 384,83 | 306,46 | 94,14 | 93,99 | 69,2 | 69,07 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв38 | Отв39 | 35 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,2822 | -6,2673 | 1,015 | 1,01 | 0,229 | -0,228 | 2092,01 | 1621,61 | 93,69 | 93,36 | 67,75 | 67,49 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв39 | пер. Пионерский, 1 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,1611 | -3,1536 | 0,263 | 0,262 | 0,115 | -0,115 | 2392,34 | 1848,53 | 93,36 | 92,6 | 68,09 | 67,5 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-39 | ТК-40 | 24 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 59,8366 | -59,616 | 1,399 | 1,389 | 0,453 | -0,452 | 2224,78 | 1655,07 | 94,34 | 94,3 | 66,22 | 66,19 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-41 | пер. Молодежный 12 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,7202 | -0,7188 | 0,57 | 0,568 | 0,105 | -0,105 | 422,44 | 335,7 | 93,51 | 92,92 | 68,35 | 67,88 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-45 | пер. Молодежный 10 | 16 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4806 | -1,4777 | 26,005 | 25,906 | 0,531 | -0,53 | 562,08 | 453,51 | 94,24 | 93,86 | 69,1 | 68,79 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-45 | Управл.Судебного департамента | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,6409 | -2,6358 | 7,37 | 7,341 | 0,386 | -0,386 | 846,08 | 678,78 | 94,24 | 93,92 | 69,15 | 68,89 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-41 | ТК-42 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,4826 | -4,4701 | 0,522 | 0,519 | 0,163 | -0,163 | 2018,12 | 1560,02 | 93,51 | 93,06 | 66,46 | 66,11 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-42 | пер. Молодежный 14 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4802 | -1,4773 | 2,343 | 2,334 | 0,217 | -0,216 | 632,31 | 501,93 | 93,06 | 92,63 | 68,11 | 67,77 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-42 | ТК-43 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,0018 | -2,9934 | 0,238 | 0,237 | 0,109 | -0,109 | 2013,8 | 1552,3 | 93,06 | 92,39 | 66,33 | 65,81 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-43 | пер. Молодежный 16 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4804 | -1,4774 | 2,344 | 2,335 | 0,217 | -0,216 | 629,18 | 498,23 | 92,39 | 91,97 | 67,58 | 67,25 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-43 | ТК-44 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5208 | -1,5166 | 0,064 | 0,063 | 0,055 | -0,055 | 1768,08 | 1359,83 | 92,39 | 91,23 | 66,34 | 65,44 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-44 | пер. Молодежный 18 | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5202 | -1,5172 | 2,47 | 2,46 | 0,222 | -0,222 | 624,65 | 491,85 | 91,23 | 90,82 | 66,66 | 66,34 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-45 | ТК-46 | 20 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 43,2645 | -43,0928 | 0,735 | 0,729 | 0,328 | -0,327 | 1849,04 | 1373,1 | 94,24 | 94,2 | 65,6 | 65,57 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-46 | пер. К. Маркса 4 | 12 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5204 | -1,5175 | 27,415 | 27,311 | 0,545 | -0,544 | 420,79 | 340,35 | 94,2 | 93,92 | 69,15 | 68,92 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-46 | пер. К. Маркса 5 | 2 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | -0,1597 | 0,331 | 0,329 | 0,057 | -0,057 | 70,13 | 56,62 | 94,2 | 93,76 | 69,02 | 68,66 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-46 | Отв43 | 30 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 41,5823 | -41,4174 | 0,679 | 0,674 | 0,315 | -0,314 | 2768,47 | 2057,74 | 94,2 | 94,13 | 65,52 | 65,47 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв43 | Отв44 | 10 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 41,3795 | -41,2205 | 0,673 | 0,668 | 0,314 | -0,312 | 921,97 | 685,82 | 94,13 | 94,11 | 65,52 | 65,5 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв43 | пер. К. Маркса 3 | 2 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,1997 | 0,508 | 0,506 | 0,072 | -0,072 | 70,07 | 56,64 | 94,13 | 93,78 | 69,03 | 68,75 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-57 | ул. К. Маркса 9 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6003 | -1,5971 | 2,733 | 2,723 | 0,234 | -0,234 | 1032,47 | 839,69 | 93,62 | 92,97 | 68,39 | 67,86 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-57 | ТК-58 | 48 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,3861 | -8,3428 | 0,211 | 0,209 | 0,136 | -0,135 | 3470,87 | 2626,36 | 93,62 | 93,2 | 61,94 | 61,63 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-58 | ул. К. Маркса 22/2 | 40 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,1602 | -0,1596 | 0,065 | 0,065 | 0,037 | -0,037 | 1489,59 | 1101,99 | 93,2 | 83,9 | 61,15 | 54,24 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-58 | Отв54 | 14 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,2238 | -8,1853 | 0,203 | 0,202 | 0,133 | -0,132 | 1005,29 | 766,61 | 93,2 | 93,08 | 62,18 | 62,09 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-59 | ул. К. Маркса 15 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,8007 | -1,7971 | 3,451 | 3,437 | 0,263 | -0,263 | 819,54 | 662,62 | 92,19 | 91,74 | 67,4 | 67,03 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-59 | ТК-60 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,2582 | -6,2334 | 0,119 | 0,118 | 0,101 | -0,101 | 2152,39 | 1626,54 | 92,19 | 91,85 | 61,87 | 61,61 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв58 | Отв59 | 15 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1707 | -1,1646 | 0,039 | 0,038 | 0,043 | -0,042 | 826,51 | 634,84 | 90,36 | 89,65 | 57,34 | 56,79 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв59 | Гараж Чигажов | 10 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2001 | -0,1997 | 1,904 | 1,896 | 0,118 | -0,118 | 295 | 243,56 | 89,65 | 88,18 | 64,58 | 63,36 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-49 | ул. К. Маркса 12/2 | 18 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2802 | -0,2794 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | -0,026 | 850,8 | 653,93 | 93,84 | 90,81 | 66,66 | 64,32 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-49 | ТК-50 | 28 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 30,2225 | -30,1329 | 0,361 | 0,359 | 0,229 | -0,228 | 4947,21 | 3872,01 | 93,84 | 93,68 | 67,04 | 66,91 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-50 | Общежитие | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6804 | -1,6772 | 3,01 | 2,999 | 0,246 | -0,245 | 254,79 | 202,76 | 93,68 | 93,53 | 68,83 | 68,71 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-50 | ТК-51 | 6 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 28,5395 | -28,4583 | 0,323 | 0,321 | 0,216 | -0,216 | 1058,83 | 829,18 | 93,68 | 93,64 | 66,97 | 66,94 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-52 | ДОД Первомайская ДЮСШ | 15 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,1608 | -2,1565 | 0,532 | 0,529 | 0,136 | -0,136 | 762,49 | 600,19 | 91,97 | 91,62 | 67,31 | 67,03 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-52 | ТК-53 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0815 | -1,0767 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | -0,008 | 1365,87 | 1004,49 | 91,97 | 90,71 | 65,11 | 64,18 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-54 | МВД России. Охрана | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,0003 | -1,9965 | 4,249 | 4,233 | 0,293 | -0,292 | 340,16 | 269,71 | 93,48 | 93,31 | 68,66 | 68,52 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-54 | Отв50 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,6824 | -5,6689 | 0,833 | 0,829 | 0,207 | -0,206 | 1194,88 | 925,56 | 93,48 | 93,27 | 67,64 | 67,48 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-55 | пер. Молодежный 6 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,8815 | -2,8744 | 0,22 | 0,219 | 0,105 | -0,105 | 2685,13 | 2071,77 | 93,19 | 92,26 | 67,82 | 67,1 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-64 | ул. Карла Маркса 21 | 15 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,334 | -0,3333 | 5,204 | 5,182 | 0,197 | -0,197 | 413,95 | 328,43 | 83,08 | 81,84 | 55,28 | 54,29 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-63 | ТК-64 | 41 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3348 | -0,3325 | 0,003 | 0,003 | 0,012 | -0,012 | 2342,34 | 1623,28 | 90,08 | 83,08 | 54,29 | 49,41 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-62 | ул. Карла Маркса 19 | 16 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2865 | -0,2859 | 3,847 | 3,832 | 0,169 | -0,169 | 493,35 | 387,5 | 90,61 | 88,88 | 63,01 | 61,65 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв42 | ТК-45 | 12 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 47,3871 | -47,2052 | 0,88 | 0,874 | 0,359 | -0,358 | 1109,42 | 825,37 | 94,27 | 94,24 | 65,86 | 65,84 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв42 | ТК-41 | 66 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,2041 | -5,1876 | 0,7 | 0,696 | 0,19 | -0,189 | 3923,05 | 3034,77 | 94,27 | 93,51 | 66,36 | 65,77 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-40 | Отв42 | 20 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 52,593 | -52,391 | 1,083 | 1,074 | 0,399 | -0,397 | 1853,88 | 1375,62 | 94,3 | 94,27 | 65,83 | 65,81 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-28 | Отв30 | 55 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,8815 | -3,871 | 0,393 | 0,391 | 0,141 | -0,141 | 3289,4 | 2521,45 | 93,32 | 92,47 | 66,92 | 66,27 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв9 | Первомайская ДШИ | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,92 | -3,9125 | 16,155 | 16,093 | 0,573 | -0,572 | 1019,39 | 802,83 | 92,86 | 92,6 | 68,09 | 67,89 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-15 | ул. Советская, 8/2 | 24 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,1197 | 0,11 | 0,109 | 0,043 | -0,043 | 846,2 | 633,71 | 94,64 | 87,59 | 64,09 | 58,79 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-17 | ул. Советская, 10 | 24 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | -0,2395 | 0,722 | 0,719 | 0,086 | -0,086 | 845,07 | 659,48 | 94,58 | 91,06 | 66,86 | 64,11 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-35 | Отв31 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 17,124 | -17,0869 | 7,42 | 7,388 | 0,624 | -0,622 | 1687,98 | 1309,16 | 94,21 | 94,11 | 68,49 | 68,41 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-20 | ТК-21 | 24 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,3626 | -2,353 | 0,149 | 0,148 | 0,086 | -0,086 | 1423,55 | 1082,34 | 94,23 | 93,63 | 63,13 | 62,67 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-21 | пер. Советский, 1 (дом) | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,1996 | 0,507 | 0,506 | 0,072 | -0,072 | 86,02 | 70,35 | 93,63 | 93,2 | 68,56 | 68,21 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв25 | ул. Кольцевая 28/2 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2002 | -0,1994 | 0,033 | 0,033 | 0,029 | -0,029 | 1566,97 | 1159,34 | 88,35 | 80,52 | 58,44 | 52,63 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв22 | Отв23 | 14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,7203 | -0,7184 | 0,016 | 0,015 | 0,026 | -0,026 | 812,13 | 641,86 | 93,23 | 92,1 | 67,3 | 66,41 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв23 | пер. Советский, 1а/1 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | -0,3194 | 1,264 | 1,259 | 0,115 | -0,115 | 87,45 | 69,28 | 92,1 | 91,83 | 67,47 | 67,25 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв23 | пер. Советский, 1а/2 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | -0,3992 | 1,955 | 1,948 | 0,143 | -0,143 | 87,45 | 69,33 | 92,1 | 91,88 | 67,51 | 67,34 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-24 | ТК-25 | 36 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8408 | -0,8376 | 0,085 | 0,085 | 0,053 | -0,053 | 1825,63 | 1383,83 | 93,28 | 91,11 | 61,5 | 59,85 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-25 | Отв26 | 33 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8404 | -0,838 | 0,085 | 0,085 | 0,053 | -0,053 | 1624,43 | 1265,04 | 91,11 | 89,17 | 63,01 | 61,5 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв26 | ул. Советская, 29 | 12 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,1996 | 0,508 | 0,506 | 0,072 | -0,072 | 400,97 | 315,3 | 89,17 | 87,17 | 63,75 | 62,17 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв26 | ул. Советская, 27 | 25 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,64 | -0,6387 | 4,932 | 4,912 | 0,23 | -0,229 | 835,36 | 662,27 | 89,17 | 87,87 | 64,31 | 63,27 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-23 | ТК-28 | 120 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 13,7643 | -13,73 | 4,805 | 4,781 | 0,501 | -0,5 | 11719,58 | 9212,45 | 94,17 | 93,32 | 67,78 | 67,11 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-28 | Первомайская СОШ | 34 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,8805 | -9,8613 | 10,75 | 10,709 | 0,624 | -0,623 | 1765,6 | 1383,46 | 93,32 | 93,14 | 68,52 | 68,38 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв30 | ул. Советская,20Б/3 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6799 | -0,6786 | 5,557 | 5,537 | 0,244 | -0,243 | 126,99 | 101,13 | 92,47 | 92,28 | 67,84 | 67,69 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв30 | ул. Советская,20Б | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | -0,1597 | 0,33 | 0,329 | 0,057 | -0,057 | 126,99 | 100,68 | 92,47 | 91,68 | 67,36 | 66,73 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв30 | ул. Ленинская,37 | 27 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1605 | -1,1573 | 0,038 | 0,038 | 0,042 | -0,042 | 1597,85 | 1227,01 | 92,47 | 91,09 | 66,89 | 65,83 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв30 | ул. Ленинская 37д | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,48 | -0,4791 | 2,798 | 2,787 | 0,172 | -0,172 | 524,64 | 413,62 | 92,47 | 91,38 | 67,11 | 66,25 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-27 | Отв27 | 120 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 1,1609 | -1,157 | 1,452 | 1,442 | 0,17 | -0,169 | 5001,39 | 3679,59 | 92,36 | 88,05 | 59,08 | 55,9 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв28 | Отв29 | 8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,6801 | -0,6786 | 0,51 | 0,508 | 0,099 | -0,099 | 484,37 | 379,16 | 86,57 | 85,86 | 61,25 | 60,7 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв29 | пер. Кузнечный 23 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,1996 | 0,033 | 0,033 | 0,029 | -0,029 | 311,33 | 243,06 | 85,86 | 84,31 | 61,46 | 60,24 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв29 | пер. Кузнечный 19 | 8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,48 | -0,4791 | 0,26 | 0,259 | 0,07 | -0,07 | 311,33 | 245,74 | 85,86 | 85,21 | 62,19 | 61,68 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв28 | пер. Кузнечный 17 | 35 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,4801 | -0,479 | 2,798 | 2,787 | 0,172 | -0,172 | 1128,63 | 887,75 | 86,57 | 84,22 | 61,4 | 59,54 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв13 | ТК-5 | 10 | 0,15 | 0,15 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 17,5261 | -17,4843 | 0,903 | 0,899 | 0,283 | -0,283 | 1306,79 | 1026,77 | 94,66 | 94,58 | 68,12 | 68,06 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв13 | Отв14 | 6 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8403 | -0,8385 | 0,021 | 0,021 | 0,031 | -0,031 | 588,11 | 465,9 | 94,66 | 93,96 | 69,03 | 68,47 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв27 | Отв28 | 28 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Пенополиуретан | Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 1,1603 | -1,1575 | 1,45 | 1,444 | 0,17 | -0,169 | 1714,93 | 1313,62 | 88,05 | 86,57 | 60,22 | 59,08 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-5 | "ПУЦПК" Учебный корпус | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8802 | -0,8783 | 0,843 | 0,84 | 0,129 | -0,128 | 1415,65 | 1115,43 | 94,58 | 92,98 | 68,39 | 67,12 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв17 | МАУ "ЦБС" | 12 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,8403 | -2,8348 | 8,515 | 8,483 | 0,415 | -0,415 | 510,35 | 406,43 | 93,92 | 93,74 | 68,99 | 68,85 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-13 | Мария-Ра | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,2806 | -4,2725 | 19,246 | 19,174 | 0,626 | -0,625 | 257,75 | 203,98 | 94,14 | 94,08 | 69,27 | 69,22 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв20 | "Заветы Ильича"+ИП "Лукашенко" | 10 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1601 | -1,1579 | 1,45 | 1,444 | 0,17 | -0,169 | 429,91 | 340,03 | 94,47 | 94,1 | 69,28 | 68,99 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв20 | ТК-13 | 84 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 15,4848 | -15,4492 | 6,073 | 6,046 | 0,564 | -0,563 | 5074,11 | 3927,69 | 94,47 | 94,14 | 68,46 | 68,21 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-8 | ТК-9 | 46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,0433 | -3,0316 | 0,244 | 0,243 | 0,111 | -0,11 | 2618,67 | 2018,07 | 92,25 | 91,39 | 61,05 | 60,39 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-9 | ТК-10 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,4022 | -2,3937 | 0,154 | 0,153 | 0,087 | -0,087 | 1698,97 | 1306,47 | 91,39 | 90,68 | 60,62 | 60,08 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-9 | пер. Стадионный, 3 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6402 | -0,6387 | 0,453 | 0,451 | 0,094 | -0,093 | 967,33 | 778,64 | 91,39 | 89,88 | 65,92 | 64,7 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-10 | пер. Стадионный, 5/2 | 28 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3606 | -0,3589 | 0,003 | 0,003 | 0,013 | -0,013 | 1574,06 | 1204,13 | 90,68 | 86,32 | 63,07 | 59,72 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв17 | ул. Коммунистическая,7а/1 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | -0,3992 | 0,183 | 0,182 | 0,059 | -0,058 | 321 | 256,13 | 89,53 | 88,73 | 64,99 | 64,35 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв17 | пер. Стадионный, 6 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6403 | -0,6387 | 0,453 | 0,451 | 0,094 | -0,093 | 1926,02 | 1497,69 | 89,53 | 86,52 | 63,24 | 60,89 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв19 | Прокуратура | 4 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4001 | -0,3993 | 0,183 | 0,182 | 0,059 | -0,058 | 247,16 | 196,3 | 89,19 | 88,58 | 64,88 | 64,39 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв19 | Гараж прокуратуры | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,1197 | 0,009 | 0,009 | 0,018 | -0,018 | 494,32 | 382,34 | 89,19 | 85,08 | 62,11 | 58,92 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-29 | Отв34 | 40 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 74,9378 | -74,6492 | 2,188 | 2,172 | 0,568 | -0,566 | 7115,35 | 5489,13 | 94,76 | 94,66 | 66,21 | 66,14 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв34 | Отв35 | 32 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 74,9341 | -74,6529 | 2,188 | 2,172 | 0,568 | -0,566 | 2972,59 | 2211,37 | 94,66 | 94,62 | 66,24 | 66,21 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв35 | Отв36 | 10 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 74,9312 | -74,6558 | 2,188 | 2,172 | 0,568 | -0,566 | 1777,07 | 1372,9 | 94,62 | 94,6 | 66,26 | 66,24 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-30 | ТК-31 | 28 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 21,727 | -21,6758 | 11,92 | 11,864 | 0,791 | -0,789 | 2744,05 | 2157,14 | 94,64 | 94,51 | 68,17 | 68,07 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-33 | ул. Ленинская 29 | 6 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,9599 | -0,9581 | 10,999 | 10,958 | 0,344 | -0,344 | 214,03 | 170,67 | 94,42 | 94,2 | 69,36 | 69,18 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-34 | ТК-35 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 18,2851 | -18,2436 | 8,455 | 8,416 | 0,666 | -0,664 | 2413,26 | 1868,03 | 94,34 | 94,21 | 68,19 | 68,09 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв31 | ул. Ленинская 33 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,0005 | -8,9836 | 2,068 | 2,06 | 0,328 | -0,327 | 120,71 | 93,96 | 94,11 | 94,1 | 69,28 | 69,27 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв31 | Отв32 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,1229 | -8,1039 | 68,98 | 68,658 | 1,188 | -1,185 | 214,78 | 168,31 | 94,11 | 94,08 | 67,64 | 67,62 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв32 | ул. Советская, 14 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,7204 | -1,7167 | 3,153 | 3,14 | 0,252 | -0,251 | 2136,38 | 1676,95 | 94,08 | 92,84 | 68,28 | 67,3 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв32 | ТК-36 | 68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,4025 | -6,3873 | 1,054 | 1,049 | 0,233 | -0,233 | 4082,4 | 3161,48 | 94,08 | 93,45 | 68,22 | 67,73 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-36 | Отв33 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,081 | -5,0711 | 27,074 | 26,969 | 0,743 | -0,742 | 1025,13 | 807,72 | 93,45 | 93,24 | 68,44 | 68,28 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв33 | ПАО "Сбербанк России" | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,8806 | -2,8752 | 8,757 | 8,724 | 0,421 | -0,421 | 170,87 | 134,67 | 93,24 | 93,18 | 68,56 | 68,51 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв33 | УФК по Томской области | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,2002 | -2,196 | 5,131 | 5,112 | 0,322 | -0,321 | 341,75 | 269,04 | 93,24 | 93,09 | 68,48 | 68,36 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв38 | Отв40 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,0404 | -3,0341 | 9,748 | 9,708 | 0,445 | -0,444 | 212,7 | 167,18 | 93,69 | 93,62 | 67,01 | 66,95 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв40 | Отв41 | 50 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,0404 | -3,0341 | 9,748 | 9,708 | 0,445 | -0,444 | 3194,47 | 2522,35 | 93,62 | 92,57 | 67,84 | 67,01 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв39 | ТК-38 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,1204 | -3,1143 | 10,264 | 10,224 | 0,456 | -0,456 | 681,06 | 537,23 | 93,36 | 93,14 | 68,17 | 68 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-38 | пер. Молодежный 13 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,1204 | -3,1144 | 10,264 | 10,225 | 0,456 | -0,456 | 681,91 | 537,08 | 93,14 | 92,92 | 68,34 | 68,17 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв37 | ТК-37 | 25 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 12,5642 | -12,5348 | 4,008 | 3,99 | 0,458 | -0,457 | 2441,15 | 1915,01 | 94,14 | 93,95 | 67,54 | 67,39 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-37 | Отв38 | 25 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,3231 | -9,3008 | 2,217 | 2,207 | 0,34 | -0,339 | 2437,64 | 1910,99 | 93,95 | 93,69 | 67,31 | 67,11 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-37 | ул. Ленинская, 42 | 12 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,2406 | -3,2345 | 11,065 | 11,023 | 0,474 | -0,473 | 768,56 | 611,69 | 93,95 | 93,71 | 68,98 | 68,79 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-40 | Администрация района | 16 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,2414 | -7,2272 | 1,344 | 1,339 | 0,264 | -0,263 | 953,53 | 752,25 | 94,3 | 94,17 | 69,34 | 69,24 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв44 | Отв45 | 12 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 41,2185 | -41,0617 | 0,668 | 0,663 | 0,312 | -0,311 | 1106,21 | 822,99 | 94,11 | 94,08 | 65,55 | 65,53 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв45 | ТК-47 | 16 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 41,0574 | -40,9031 | 0,663 | 0,658 | 0,311 | -0,31 | 1474,95 | 1097,18 | 94,08 | 94,05 | 65,56 | 65,54 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв45 | пер. К. Маркса 1 | 2 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | -0,1597 | 0,331 | 0,329 | 0,057 | -0,057 | 70,06 | 56,55 | 94,08 | 93,65 | 68,92 | 68,57 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв44 | пер. К. Маркса 2/1 | 16 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,1601 | -0,1597 | 0,331 | 0,329 | 0,057 | -0,057 | 560,46 | 437,41 | 94,11 | 90,61 | 66,5 | 63,76 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-48 | Отв46 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5603 | -0,5589 | 3,794 | 3,775 | 0,201 | -0,2 | 352,48 | 268 | 93,99 | 93,36 | 60,61 | 60,13 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв46 | ул. К. Маркса 14 | 18 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4001 | -0,3993 | 1,957 | 1,949 | 0,144 | -0,143 | 608,46 | 498,96 | 93,36 | 91,84 | 67,49 | 66,24 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв46 | ул. Нагорная, 40 | 70 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,1602 | -0,1596 | 0,331 | 0,329 | 0,057 | -0,057 | 2366,23 | 1653,66 | 93,36 | 78,59 | 56,9 | 46,54 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-48 | ТК-49 | 26 | 0,219 | 0,219 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 30,5051 | -30,4099 | 0,368 | 0,366 | 0,231 | -0,23 | 4598,98 | 3590,37 | 93,99 | 93,84 | 66,88 | 66,77 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв50 | Гаражи РОВД | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,0805 | -2,0766 | 4,593 | 4,576 | 0,304 | -0,304 | 170,07 | 134,68 | 93,27 | 93,19 | 68,57 | 68,5 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв50 | Отв51 | 54 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,6015 | -3,5927 | 0,34 | 0,338 | 0,131 | -0,131 | 3225,91 | 2488,26 | 93,27 | 92,38 | 67,84 | 67,14 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-51 | Отв47 | 36 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,8088 | -3,7858 | 0,007 | 0,006 | 0,029 | -0,029 | 3338,76 | 2445,74 | 93,64 | 92,77 | 65,34 | 64,7 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв47 | ул. К. Маркса 5 | 3 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,3594 | 1,591 | 1,585 | 0,129 | -0,129 | 104,1 | 83,75 | 92,77 | 92,48 | 67,99 | 67,76 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв47 | ТК-52 | 30 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,4455 | -3,4298 | 0,005 | 0,005 | 0,026 | -0,026 | 2739,52 | 2032,32 | 92,77 | 91,97 | 65,68 | 65,09 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-53 | Отв49 | 10 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0802 | -1,0781 | 13,9 | 13,847 | 0,387 | -0,387 | 501,26 | 395,75 | 90,71 | 90,24 | 65,48 | 65,11 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв49 | Общество охотников и рыболовов | 5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5201 | -0,5191 | 3,276 | 3,264 | 0,187 | -0,186 | 249,75 | 198,52 | 90,24 | 89,76 | 65,83 | 65,45 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв49 | ул. К. Маркса 4. Гараж. | 5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5601 | -0,559 | 3,79 | 3,776 | 0,201 | -0,201 | 249,75 | 198,59 | 90,24 | 89,8 | 65,87 | 65,51 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-52 | Отв48 | 14 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2003 | -0,1994 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | -0,007 | 819,62 | 604,9 | 91,97 | 87,88 | 62,22 | 59,19 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв48 | ул. К. Маркса 1 | 8 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2001 | -0,1997 | 0,508 | 0,506 | 0,072 | -0,072 | 263,71 | 208,7 | 87,88 | 86,56 | 63,27 | 62,22 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-54 | ТК-55 | 50 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 16,5665 | -16,5292 | 6,947 | 6,916 | 0,603 | -0,602 | 4858,37 | 3829,8 | 93,48 | 93,19 | 67,54 | 67,3 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-55 | ТК-56 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 13,684 | -13,6557 | 4,75 | 4,73 | 0,498 | -0,497 | 1193,39 | 924,9 | 93,19 | 93,1 | 67,7 | 67,63 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-56 | пер. Молодежный 2 | 15 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,8808 | -2,8751 | 0,935 | 0,931 | 0,182 | -0,182 | 777,5 | 608,3 | 93,1 | 92,83 | 68,28 | 68,06 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-56 | Отв52 | 12 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,8028 | -10,781 | 12,84 | 12,789 | 0,682 | -0,681 | 622 | 485,39 | 93,1 | 93,04 | 67,64 | 67,6 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв52 | пер. Молодежный 4 | 3 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,8409 | -2,8355 | 0,91 | 0,906 | 0,179 | -0,179 | 155,39 | 121,87 | 93,04 | 92,99 | 68,4 | 68,36 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв52 | Отв53 | 60 | 0,063 | 0,063 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,9618 | -7,9456 | 19,111 | 19,034 | 0,732 | -0,731 | 4345,72 | 3445,61 | 93,04 | 92,5 | 67,82 | 67,39 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв53 | пер. Молодежный 3 | 20 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,9613 | -7,9461 | 19,109 | 19,036 | 0,732 | -0,731 | 942,95 | 739,47 | 92,5 | 92,38 | 67,91 | 67,82 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-51 | ул. К. Маркса 8 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,4801 | -0,4792 | 2,799 | 2,788 | 0,172 | -0,172 | 528,61 | 419,03 | 93,64 | 92,54 | 68,04 | 67,17 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-47 | ТК-48 | 18 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 31,067 | -30,9672 | 0,382 | 0,379 | 0,235 | -0,235 | 1659,11 | 1242,2 | 94,05 | 93,99 | 66,65 | 66,61 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-47 | ТК-57 | 58 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,9889 | -9,9374 | 0,298 | 0,295 | 0,161 | -0,161 | 4283,1 | 3195,75 | 94,05 | 93,62 | 62,63 | 62,31 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-60 | пер. Пионерский, 4 | 80 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,1603 | -0,1595 | 0,065 | 0,064 | 0,037 | -0,037 | 2952,08 | 1921,42 | 91,85 | 73,43 | 52,77 | 40,72 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-60 | ТК-61 | 52 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 4,525 | -4,512 | 0,532 | 0,529 | 0,165 | -0,164 | 2969,18 | 2332,25 | 91,85 | 91,19 | 64,7 | 64,18 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв54 | ТК-59 | 100 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,0632 | -8,0262 | 0,196 | 0,194 | 0,13 | -0,13 | 7186,22 | 5466,98 | 93,08 | 92,19 | 62,82 | 62,14 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв54 | ул. К. Маркса 11/2 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,1601 | -0,1597 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | -0,023 | 410,43 | 326,81 | 93,08 | 90,52 | 66,43 | 64,38 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-60 | Отв55 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5716 | -1,5631 | 0,068 | 0,067 | 0,057 | -0,057 | 1141,99 | 857,97 | 91,85 | 91,12 | 57,9 | 57,35 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв55 | Гараж Толкачев | 5 | 0,025 | 0,025 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | -0,1198 | 0,706 | 0,704 | 0,071 | -0,071 | 149,51 | 124,18 | 91,12 | 89,88 | 65,93 | 64,9 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв55 | Отв58 | 20 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,4512 | -1,4437 | 0,058 | 0,058 | 0,053 | -0,053 | 1107,54 | 853,69 | 91,12 | 90,36 | 57,91 | 57,32 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв59 | Отв60 | 30 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,9703 | -0,9652 | 0,027 | 0,027 | 0,035 | -0,035 | 1639 | 1255,75 | 89,65 | 87,96 | 57,39 | 56,09 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв60 | Отв61 | 7 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,7604 | -0,7586 | 0,017 | 0,017 | 0,028 | -0,028 | 378,24 | 304,28 | 87,96 | 87,46 | 63,56 | 63,16 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв61 | Гараж администрации поселения | 2,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6802 | -0,6789 | 21,256 | 21,177 | 0,401 | -0,4 | 109,99 | 87,69 | 87,46 | 87,3 | 63,89 | 63,76 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв61 | Гараж судебного департамента | 2,5 | 0,025 | 0,025 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | -0,0799 | 0,161 | 0,16 | 0,047 | -0,047 | 109,99 | 86,88 | 87,46 | 86,09 | 62,92 | 61,84 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-65 | ул. Нагорная,36/2 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,0484 | -0,0483 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | -0,007 | 190,08 | 154,78 | 74,07 | 70,15 | 53,32 | 50,12 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-65 | Отв62 | 20 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,1603 | -0,1595 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | -0,01 | 773,01 | 590,86 | 74,07 | 69,25 | 47,57 | 43,87 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-51 | ТК-54 | 40 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 24,25 | -24,1938 | 14,837 | 14,768 | 0,883 | -0,881 | 3891,34 | 3061,3 | 93,64 | 93,48 | 67,45 | 67,32 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв58 | ул. К. Маркса 32 | 20 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2801 | -0,2795 | 0,975 | 0,971 | 0,1 | -0,1 | 651,31 | 530,85 | 90,36 | 88,03 | 64,45 | 62,55 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-1 | Отв7 | 150 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,3205 | -0,3189 | 0,386 | 0,383 | 0,073 | -0,073 | 5673,49 | 3689,99 | 93,65 | 75,95 | 53,36 | 41,79 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв1 | Отв3 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 11,2494 | -11,209 | 0,376 | 0,374 | 0,182 | -0,181 | 2985,82 | 2270,34 | 94,99 | 94,73 | 66,28 | 66,08 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв3 | МАУ "Первомайский РКМ" | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,6002 | -0,5989 | 0,4 | 0,398 | 0,088 | -0,088 | 850,85 | 674,27 | 94,73 | 93,31 | 68,66 | 67,53 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв3 | Отв4 | 90 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,6474 | -10,6117 | 0,338 | 0,336 | 0,172 | -0,172 | 6703,87 | 5101,39 | 94,73 | 94,1 | 66,69 | 66,21 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв4 | Отв5 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 9,3237 | -9,2984 | 0,26 | 0,259 | 0,151 | -0,15 | 1487,74 | 1131,28 | 94,1 | 93,94 | 66,51 | 66,39 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв4 | ДОД ЦДОД | 8 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,3198 | -1,3172 | 0,546 | 0,544 | 0,121 | -0,121 | 378,28 | 300,47 | 94,1 | 93,81 | 69,05 | 68,82 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв7 | ул. Кольцова,14 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | -0,3194 | 1,264 | 1,259 | 0,115 | -0,115 | 284,57 | 225,3 | 75,95 | 75,06 | 54,07 | 53,36 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв14 | ул. Коммунистическая, 6 | 1,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8402 | -0,8387 | 8,448 | 8,417 | 0,301 | -0,301 | 77,05 | 61,38 | 93,96 | 93,87 | 69,1 | 69,03 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв13 | Отв15 | 36 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 11,8163 | -11,7638 | 0,415 | 0,411 | 0,191 | -0,19 | 2677,18 | 2000,35 | 94,66 | 94,43 | 63,15 | 62,98 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв15 | Отв16 | 44 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 11,8148 | -11,7654 | 0,415 | 0,411 | 0,191 | -0,19 | 3208,55 | 2443,9 | 94,43 | 94,16 | 63,36 | 63,15 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-5 | Отв20 | 32 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 16,6455 | -16,6064 | 7,013 | 6,98 | 0,606 | -0,605 | 1932,68 | 1497,43 | 94,58 | 94,47 | 68,26 | 68,17 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв22 | Отв24 | 45 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0816 | -1,0764 | 0,033 | 0,033 | 0,039 | -0,039 | 2610,42 | 1963,04 | 93,23 | 90,81 | 60,75 | 58,93 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-18 | ул. Советская, 11 | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 5,7609 | -5,7474 | 0,856 | 0,852 | 0,21 | -0,209 | 4170,57 | 3278,36 | 94,54 | 93,82 | 69,05 | 68,48 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв41 | пер. Молодежный 11 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,0401 | -3,0343 | 9,746 | 9,709 | 0,445 | -0,444 | 423,85 | 333,86 | 92,57 | 92,43 | 67,95 | 67,84 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв51 | МВД России "Асиновский" | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,6005 | -3,5937 | 13,641 | 13,59 | 0,527 | -0,526 | 169,34 | 133,4 | 92,38 | 92,33 | 67,87 | 67,84 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-61 | ТК-62 | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,573 | -2,5652 | 0,176 | 0,175 | 0,094 | -0,093 | 1505,32 | 1150,18 | 91,19 | 90,61 | 63,12 | 62,68 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-61 | Отв56 | 60 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,951 | -1,9479 | 45,032 | 44,886 | 0,7 | -0,699 | 2053,08 | 1653,1 | 91,19 | 90,14 | 68,21 | 67,36 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв56 | ул. Карла Маркса 34 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9509 | -1,948 | 45,026 | 44,892 | 0,7 | -0,699 | 124,77 | 101,52 | 90,14 | 90,07 | 68,26 | 68,21 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-62 | ТК-63 | 21 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,286 | -2,2797 | 0,14 | 0,139 | 0,083 | -0,083 | 1199,21 | 929,39 | 90,61 | 90,08 | 63,72 | 63,31 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-63 | Отв57 | 62 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9509 | -1,9477 | 45,024 | 44,877 | 0,7 | -0,699 | 2093,41 | 1683,51 | 90,08 | 89,01 | 67,02 | 66,16 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв57 | ул. Карла Маркса 36 | 8,8 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,9507 | -1,9478 | 45,019 | 44,883 | 0,7 | -0,699 | 435,42 | 353,9 | 89,01 | 88,79 | 67,21 | 67,02 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв60 | ТК-65 | 62 | 0,076 | 0,076 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2094 | -0,2071 | 0,004 | 0,004 | 0,013 | -0,013 | 2908,84 | 1871,28 | 87,96 | 74,07 | 45,32 | 36,29 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв62 | ул. Нагорная,36а/1 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,1601 | -0,1597 | 0,02 | 0,02 | 0,023 | -0,023 | 186,06 | 146,28 | 69,25 | 68,09 | 48,49 | 47,57 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв65 | ул. Октябрьская 33 | 40 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 0,5202 | -0,519 | 0,303 | 0,302 | 0,076 | -0,076 | 376,49 | 317,3 | 89,92 | 89,19 | 63,13 | 62,52 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-11 | ТК-12 | 50 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 0,8409 | -0,8377 | 0,771 | 0,766 | 0,123 | -0,123 | 2070,39 | 1483,04 | 92,38 | 89,92 | 52,34 | 50,57 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв18 | Отв19 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5202 | -0,519 | 0,303 | 0,302 | 0,076 | -0,076 | 376,49 | 317,3 | 89,92 | 89,19 | 63,13 | 62,52 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв18 | Отв65 | 38 | 0,032 | 0,032 | Надземная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Пенобетонные изделия | 0,05 | 0,05 | 0,5202 | -0,519 | 0,303 | 0,302 | 0,076 | -0,076 | 376,49 | 317,3 | 89,92 | 89,19 | 63,13 | 62,52 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-10 | Отв66 | 70 | 0,05 | 0,05 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0005 | -0,9977 | 1,084 | 1,078 | 0,146 | -0,146 | 4000,96 | 3126,37 | 90,68 | 86,68 | 63,37 | 60,24 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв66 | ДЮСШ | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0005 | -0,9977 | 1,084 | 1,078 | 0,146 | -0,146 | 4000,96 | 3126,37 | 90,68 | 86,68 | 63,37 | 60,24 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв24 | пер. Советский, 3/2 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2401 | -0,2395 | 0,069 | 0,069 | 0,035 | -0,035 | 641,24 | 508,81 | 90,81 | 88,14 | 64,53 | 62,4 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв25 | пер. Советский, 5 | 2,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | -0,3194 | 0,119 | 0,119 | 0,047 | -0,047 | 97,94 | 79,41 | 88,35 | 88,05 | 64,45 | 64,2 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-22 | Отв25 | 15,5 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,5203 | -0,5188 | 0,303 | 0,301 | 0,076 | -0,076 | 618,13 | 478,37 | 89,54 | 88,35 | 59,75 | 58,83 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-22 | пер. Советский, 6 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,32 | -0,3194 | 1,264 | 1,259 | 0,115 | -0,115 | 82,79 | 67,32 | 89,54 | 89,28 | 65,44 | 65,23 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв24 | ТК-22 | 19 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,8407 | -0,8378 | 0,021 | 0,021 | 0,031 | -0,031 | 1069,93 | 824,74 | 90,81 | 89,54 | 61,27 | 60,28 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв22 | ул. Советская, 19 | 2,5 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,36 | -0,3593 | 1,591 | 1,585 | 0,129 | -0,129 | 85,71 | 70,18 | 93,23 | 92,99 | 68,4 | 68,2 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-21 | Отв22 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,1622 | -2,1538 | 0,126 | 0,125 | 0,079 | -0,078 | 873,23 | 674,07 | 93,63 | 93,23 | 62,97 | 62,66 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-19 | ТК-20 | 84 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 22,5357 | -22,4631 | 2,812 | 2,794 | 0,464 | -0,462 | 5812,33 | 4452,12 | 94,49 | 94,23 | 65,52 | 65,32 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-18 | ТК-19 | 16 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 22,5362 | -22,4625 | 2,812 | 2,794 | 0,464 | -0,462 | 1111,64 | 848,34 | 94,54 | 94,49 | 65,32 | 65,29 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-17 | ТК-18 | 18 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 28,2977 | -28,2093 | 4,422 | 4,395 | 0,582 | -0,58 | 1250,56 | 958,29 | 94,58 | 94,54 | 65,94 | 65,9 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-15 | ТК-17 | 22 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 28,5385 | -28,4481 | 4,497 | 4,469 | 0,587 | -0,585 | 1530,51 | 1171,2 | 94,64 | 94,58 | 65,89 | 65,85 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-16 | ул. Советская, 9 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0803 | -1,0778 | 0,033 | 0,033 | 0,039 | -0,039 | 726,29 | 560,67 | 94,27 | 93,6 | 68,88 | 68,36 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-16 | ул. Советская, 7 | 8 | 0,063 | 0,063 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,6803 | -1,6771 | 0,877 | 0,874 | 0,155 | -0,154 | 383,54 | 301,23 | 94,27 | 94,04 | 69,24 | 69,06 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-15 | ТК-16 | 24 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,7608 | -2,7548 | 8,048 | 8,014 | 0,404 | -0,403 | 1019,01 | 814,47 | 94,64 | 94,27 | 68,79 | 68,49 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-14 | ТК-15 | 68 | 0,133 | 0,133 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 31,4216 | -31,3203 | 5,447 | 5,412 | 0,646 | -0,644 | 4731,92 | 3624,94 | 94,79 | 94,64 | 66,05 | 65,94 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-14 | ул. Советская, 5 | 18 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,2801 | -0,2794 | 0,093 | 0,092 | 0,041 | -0,041 | 764,46 | 598,48 | 94,79 | 92,06 | 67,65 | 65,51 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-14 | ул. Советская, 3 | 10 | 0,032 | 0,032 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,24 | -0,2395 | 0,722 | 0,719 | 0,086 | -0,086 | 352,68 | 281,75 | 94,79 | 93,32 | 68,66 | 67,48 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв21 | ул. Советская, 4 | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,28 | -0,2794 | 0,093 | 0,092 | 0,041 | -0,041 | 339,82 | 270,61 | 94,84 | 93,62 | 68,9 | 67,93 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв21 | ТК-14 | 20 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 31,9425 | -31,8383 | 2,973 | 2,954 | 0,516 | -0,515 | 1487,47 | 1133,24 | 94,84 | 94,79 | 65,95 | 65,91 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв1 | Отв21 | 69 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 32,2255 | -32,1148 | 3,025 | 3,005 | 0,521 | -0,519 | 5150,54 | 3910,35 | 94,99 | 94,84 | 65,93 | 65,81 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв10 | ул. Коммунистическая, 11 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0399 | -1,0379 | 1,17 | 1,165 | 0,152 | -0,152 | 166,53 | 131,17 | 90,98 | 90,82 | 66,67 | 66,54 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв8 | Отв10 | 46 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,0408 | -1,037 | 0,031 | 0,031 | 0,038 | -0,038 | 2746,36 | 2084,51 | 93,62 | 90,98 | 66,54 | 64,53 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв8 | Отв9 | 70 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 3,9204 | -3,9121 | 16,158 | 16,09 | 0,573 | -0,572 | 2974,39 | 2342,39 | 93,62 | 92,86 | 67,89 | 67,29 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв8 | ул. Коммунистическая, 9 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5598 | -1,5569 | 2,599 | 2,589 | 0,228 | -0,228 | 169,97 | 135,15 | 93,62 | 93,51 | 68,81 | 68,73 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв6 | Отв8 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,5215 | -6,5056 | 1,093 | 1,088 | 0,238 | -0,237 | 1486,57 | 1156,26 | 93,85 | 93,62 | 67,19 | 67,01 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв6 | ТК-1 | 5 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,8408 | -1,8358 | 0,011 | 0,011 | 0,03 | -0,03 | 370,49 | 277,87 | 93,85 | 93,65 | 63,96 | 63,81 |
| 8 | ООО УК "СВК" | ТК-1 | Управление ФССП | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,5201 | -1,5171 | 0,064 | 0,064 | 0,055 | -0,055 | 292,63 | 233,26 | 93,65 | 93,46 | 68,77 | 68,62 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв5 | Отв6 | 10 | 0,15 | 0,15 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 8,3627 | -8,3409 | 0,21 | 0,209 | 0,135 | -0,135 | 742,32 | 564,62 | 93,94 | 93,85 | 66,31 | 66,24 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв5 | Управление образования | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 0,9602 | -0,9584 | 1 | 0,996 | 0,14 | -0,14 | 169,59 | 135,52 | 93,94 | 93,76 | 69,02 | 68,88 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Отв1 | Отв2 | 20 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 138,9089 | -138,4108 | 7,482 | 7,428 | 1,053 | -1,049 | 1863,4 | 1387,57 | 94,99 | 94,98 | 66,53 | 66,52 |
| 8 | ООО УК "СВК" | Центральная | Отв1 | 10 | 0,219 | 0,219 | Подземная канальная | Маты минераловатные прошивные марки 125 | Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,05 | 0,05 | 182,3847 | -181,7337 | 12,88 | 12,788 | 1,382 | -1,377 | 931,71 | 693,15 | 95 | 94,99 | 66,36 | 66,36 |
| 9 |  | Котельная д/с "Светлячок" | д/с "Светлячок" | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 2,7609 | -2,3011 | 0,202 | 0,142 | 0,101 | -0,084 | 3076,67 | 2423,53 | 95 | 93,89 | 69,11 | 68,06 |
| 9 |  | Котельная д/с "Сказка" | д/с "Сказка" | 35 | 0,05 | 0,05 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 10,1602 | -10,1408 | 107,806 | 107,396 | 1,486 | -1,483 | 1547,53 | 1238,68 | 95 | 94,85 | 69,88 | 69,76 |
| 10 |  | Котельная д/с "Родничок" | Отв1 | 3 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 7,6805 | -7,6655 | 206,168 | 205,365 | 1,759 | -1,755 | 160,75 | 123,85 | 85 | 84,98 | 59,02 | 59 |
| 10 |  | Отв1 | ТК-1 | 75 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,5203 | -6,5075 | 148,678 | 148,096 | 1,493 | -1,49 | 4018,04 | 3106,98 | 84,98 | 84,36 | 59,36 | 58,88 |
| 10 |  | Отв1 | МЧС | 3 | 0,04 | 0,04 | Надземная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 1,1602 | -1,1581 | 4,797 | 4,779 | 0,266 | -0,265 | 160,72 | 124,92 | 84,98 | 84,84 | 59,88 | 59,77 |
| 10 |  | ТК-1 | д/сад "Родничок" | 17 | 0,04 | 0,04 | Подземная канальная | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,05 | 0,05 | 6,52 | -6,5077 | 148,667 | 148,107 | 1,493 | -1,49 | 600,14 | 448,21 | 84,36 | 84,27 | 59,43 | 59,36 |